Российская Федерация

Администрация  Александровского  сельсовета

Боготольского   района

Красноярского  края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2020                         с. Александровка                              № 18

« О внесении изменений и дополнений  в Постановление  Администрации Александровского сельсовета от 14.01.2015 № 3 « Об утверждении схемы теплоснабжения на территории Александровского сельсовета»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 164 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», статьей 7 Устава Александровского сельсовета Боготольского района Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Постановление  Администрации Александровского сельсовета от 14.01.2015 № 3 « Об утверждении схемы теплоснабжения на территории Александровского сельсовета»

согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете «Земля боготольская» и разместить на официальном сайте администрации Боготольского района в сети Интернет www. bogotol-r.ru, на странице администрации Александровского сельсовета.

3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования

Глава сельсовета:                                                                Н.И.Никишина

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2030 ГОДОВ

(актуализация на 2021 год)

2020 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление……………………………………………………………………....2

Введение ………………………………………………………………………....3

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Александровского сельсовета Боготольского района Красноярского края……………………………………………………………………………..…4

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей……………………………………………………………………...9

Раздел  3. Существующие и перспективные балансы  теплоносителя ……..13

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения………………….………………………………….13

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии…………………………………………………………………………...14

Раздел  6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей ………………………………………………....15

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения….15

Раздел 8. Перспективные топливные балансы ……………………………….15

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию ………………………………..……..16

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации …………….……………………………………………………….17

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии ……………………………………………………………….17

Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям ………………………18

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения ……………………………………………………....18

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения ……..18

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия ………………………………...19

Приложение № 1- Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия.

Приложение № 2 - Принципиальная тепловая схема.

# Введение

Схема теплоснабжения разработана на основании:

- задания на проектирование по объекту «Схема теплоснабжения на территории  Александровского сельсовета Боготольского района Красноярского края на период с 2014 по 2030 года».

Объем и состав проекта соответствует «Методическим рекомендациям по разработки схем теплоснабжения» введенных в действие  в соответствии с пунктом 2- 3 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.

При разработке схем учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

## Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Александровского сельсовета Боготольского района.

## 1.1. Существующее состояние.

Территория муниципального образования Александровский сельсовет расположена в юго-западной части Боготольского района. На севере граничит с муниципальным образованием Большекосульский сельсовет, на востоке – с землями г. Боготол и муниципальным образованием Боготольский сельсовет, на юге - с Шарыповским районом и на западе – с землями Кемеровской области.

Центром муниципального образования является село Александровка. Связь с центром района г. Боготол, расположенным на расстоянии 42 км, осуществляется по автомобильной дороге с гравийным и асфальтобетонным покрытием.

. Площадь территории сельского поселения в его современных административных границах составляет 120,71га.

Численность населения  Александровского сельского поселения на 01.01.2018г – 379 человек.

Рельеф широко-увалистый, южная часть территории занята поймой реки Чулым ее притоками.

Климат. Согласно схеме агроклиматического районирования, территория муниципального образования расположена в умеренно прохладном агроклиматическом районе, недостаточно влажном подрайоне.

Климат резко континентальный с большими амплитудами колебания температур. Зима холодная и продолжительная, начинается в середине – конце октября и продолжается 6 месяцев. Лето теплое с суммой положительных температур свыше 100С  составляет 16750С. Среднегодовая температура воздуха равна – 0,40С. Вегетационный период с температурой выше +100С составляет 110 дней. Среднегодовое количество осадков 411 мм в год.

Преобладающим направлением ветра, как в течение года, так и в летний период является юга - западное.

Гидрографическая сеть представлена рекой Чулым и мелкими реками и ручьями.

Почвенный покров  представлен, в основном, почвами черноземного типа. Реже встречаются серые, темно-серые, лугово-черноземные, луговые, пойменные и болотные почвы.

Почвы характеризуются среднесуглинистым и тяжелосуглинистым механическим составом.

Централизованным холодным водоснабжением обеспечены большая часть частного сектора – 46,9%, 6 объектов соцкультбыта, 2 производственных объекта.

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями  различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

В настоящее время на территории села Александровка Боготольского района, Красноярского края  существует децентрализованная система теплоснабжения.

В село Александровка  имеется 1 котельная общей производительностью по подключенной нагрузке 0,07 Гкал/час, которая обслуживает   здание Александровской  СОШ,  здание сельской администрации, в котором находится сельский совет, сельский Дом культуры, библиотека, почта.

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Крупные общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

На территории села Александровка  осуществляет производство и передачу тепловой энергии одна эксплуатирующая организация  МУП «РТЭК». Она выполняет производство тепловой энергии и передачу ее, обеспечивая теплоснабжением административные здания села.

С потребителем расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные.

Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия представлена в приложении № 1.

Муниципальное унитарное предприятие « Районный теплоэнергетический комплекс» расположен по адресу:  662066, с. Боготол, ул. Целинная № 7, Боготольского района, Красноярского края.

На обслуживании предприятия находится  1 котельная в с. Александровка, отапливающая объекты социальной сферы (объекты образования, культуры, связи).

Котельная № 1, расположенная по ул. Кирова,9а  в село Александровка,  имеет два водогрейных котла. Общая установленная мощность котельной составляет 0,6 Гкал/час, подключенная нагрузка 0,07 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отоплении 95-700 С.

Здание котельной – кирпичное, крупноблочное, одноэтажное, год  завершения строительства – 1986, общая S=57,0 кв.м.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Технология подготовки исходной и подпиточной воды отсутствует.

Приборы учета тепловой энергии отсутствуют.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Эксплуатация котельной осуществляется только вручную, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период котельная останавливается.

Принципиальная тепловая схема имеется (приложение № 2).

Индивидуальная жилая застройка, большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия представлена в приложении № 1.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | надземная (м) | подземная (м) |  |
| Территория Александровского сельсовета |
| 1 | Котельная муниципального унитарного предприятия «РТЭК», с. Александровка, ул.Кирова, 9а | 1.Александровская СОШ; 2. Сельская администрация: 2.1.сельский Дом культуры, 2.2.библиотека, 2.3.почта 3.Магазин 4.Ростелеком | 46,6 110,0 | 46,6 110,0 |  | МУП «РТЭК» |
|  |  | Итого: | 156,6 | 156,6 |  |  |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2014 год |
| --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РЭК с учетом передачи (руб. за 1 Гкал) |
|  | Тепловая энергия | на 01.01.2014г | на 01.07.2014г |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Районный теплоэнергетический комплекс» | 3215,8 | 3215,8 |

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2019 год |
| --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РЭК с учетом передачи (руб. за 1 Гкал) |
|  | Тепловая энергия | на 01.01.2019г | на 01.07.2019г |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Районный теплоэнергетический комплекс» | 3593,02 | 3751,11 |

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2020 год |
| --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РЭК с учетом передачи (руб. за 1 Гкал) |
|  | Тепловая энергия | на 01.01.2020г | на 01.07.2020г |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Районный теплоэнергетический комплекс» | 3751,11 | 3751,11 |

1.2. Площадь строительных фондов и прироста площади строительных фондов в соответствии с экспликацией земель Боготольского района

с. Александровка

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2015г) | Расчетный срок (включает первую очередь до 2030г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны жилой застройки, из них: | га | 63,0 | 0 | 0 |
| 1.1. | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилой фонд) | % | 100,0 | 0 | 0 |
| 1.2. | территория малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | территория среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Жилищный фонд, всего: | тыс.кв.м. общей площади квартир | 8,3 | 0 | 0 |
| 2.1. | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м. общей площади квартир | 8,3 | 0 | 0 |
| 2.2. | новое жилищное строительство | тыс.кв.м. общей площади квартир | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Общественные здания: |  |  |  |  |
| 3.1. | зоны объектов учебно-образовательного назначения, соцкультбыта | га | 9,0 | 0 | 0 |
| 3.2. | зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га | ___ | 0 | 0 |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и прироста потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (м3) |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Территория Александровского сельсовета, с. Александровка |
| Котельная муниципального унитарного предприятия «РТЭК», с. Александровка, ул. Кирова,9а | 440,62 | 0 | 11,4 | 0 |
| Итого: | 440,62 | 0 | 11,4 | 0 |

1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и прироста потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (м3) |
|  |  |  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| Территория Александровского сельсовета, с. Александровка |
| 1 | Котельная муниципального унитарного предприятия «РТЭК», с. Александровка, ул. Кирова, 9а | Александровская СОШ | 7176 | 292,84 | 0 | Нет данных | 0 |
| 2 |  | Сельский совет | 464,69 | 47,95 | 0 | Нет данных | 0 |
| 3 |  | Библиотека | 193,75 | 11,52 | 0 | Нет данных | 0 |
| 4 |  | Сельский Дом культуры | 1309,84 | 67,02 | 0 | Нет данных | 0 |
| 5 |  | Почта | 139,19 | 8,76 | 0 | Нет данных | 0 |
| 6 |  | Магазин | 105,4 | 10,48 | 0 | Нет данных | 0 |
| 7 |  | Ростелеком | 36,89 | 2,05 | 0 | Нет данных | 0 |
|  | ИТОГО: |  | 9425,76 | 440,62 | 0 |  | 0 |

В виду отсутствия Генерального плана Александровского  сельсовета изменение схемы теплоснабжения, не предусмотрено.

Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах  теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в Большекосульском поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов указанной на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения -  максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего  источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная МУП «РТЭК», с. Александровка, ул. Кирова,9а |
| ул. д., м | ул. д., м | ул. д., м | ул. Кирова, (сельсовеи) д.1а, 110м |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная муниципального унитарного предприятия «РТЭК», с. Александровка, ул. Кирова,9а | 0,6 | В работе |
| Итого: | 0,6 |  |

Учреждения бюджетной сферы,  подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  Александровского сельского поселения с августа 2012       года осуществляет МУП «РТЭК».

МУП «РТЭК» является теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования.

Модернизация системы теплоснабжения Александровского  сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных  источников тепловой энергии.

Александровское сельское поселение не газифицировано. Поэтому индивидуальные жилые дома оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления – горбыль, уголь).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортирки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим. Не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

.

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды, (Гкал/ч) |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Территория Александровского сельсовета, с. Александровка |  |  |
| Котельная муниципального унитарного предприятия «РТЭК», с. Александровка, ул. Кирова,9а | 0,002 | 0,002 |
| Итого: | 0,002 | 0,002 |

2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии, нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Территория Александровского сельсовета, с. Александровка, ул. Кирова,9а |  |  |
| Котельная муниципального унитарного предприятия «РТЭК», с. Александровка, ул. Кирова,9а | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Итого: | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

2.7.Значение существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Территория Александровского сельсовета, с. Александровка, ул. Кирова,9а |  |
| Котельная муниципального унитарного предприятия «РТЭК», с. Александровка, ул. Кирова,9а | 195,19 | 12,5 |
| Итого: | 195,19 | 12,5 |

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Территория Александровского сельсовета, с.Александровка |  |
| Котельная муниципального унитарного предприятия «РТЭК», с. Александровка, ул. Кирова,9а | 0 |

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Вспомогательных установок в котельной  с. Александровка  нет.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

В Александровском сельском поселении в виду отсутствия Генерального плана Александровского сельского поселения не предусмотрены: строительство новых котельных; переоборудование существующих котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим; изменение схемы теплоснабжения; новое строительство тепловых сетей; реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. В связи с этим развитие систем теплоснабжения в Александровском сельском поселении не планируется.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Александровским сельским поселением изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых поселений под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложение по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Александровской сельской администрацией не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения села, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрено.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим  не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Александровской  сельской администрацией не предусмотрено изменение теплоснабжения  в с. Александровка, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед.изм. | Протяженность | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная муниципального унитарного предприятия «РТЭК», с. Александровка, ул. Кирова,9а |  | Не требуется |  |

Раздел  6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

В Александровском сельском поселении не предусмотрено изменение систем теплоснабжения  в с. Александровка, поэтому строительство, реконструкция или модернизация тепловых сетей не планируется

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Система теплоснабжения на территории Александровского сельсовета закрытая. Строительство системы горячего водоснабжения не планируется.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная муниципального унитарного предприятия «РТЭК», с. Александровка, ул. Кирова,9а | уголь | 300,7 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Итого: | уголь | 300,7 | Х | Х |

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в с. Александровка не требуется.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2020 -2023гг.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость тыс.руб. | План реализации инвестиционной программы по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников |
| 2 | Приобретение и установка автоматических систем дозирования реагентов для обеспечения надежной работы тепловых энергоустановок, трубопроводов и другого оборудования без повреждения и снижения экономичности, вызванных коррозией металла. | 52,00 | 52,00 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации.

Бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории с. Александровка осуществляет МУП «РТЭК».

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территория Александровского сельсовета, с. Александровка |  |  |
| 1 | Котельная муниципального унитарного предприятия «РТЭК», с. Александровка, ул. Кирова,9а | 0,6 | 0,07 |
|  | Итого: | 0,6 | 0,07 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В Александровском сельском поселении перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно.

Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории  Александровского  сельского поселения нет  бесхозяйных тепловых сетей.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения.

В ближайшей перспективе  газификация Александровского поселения не запланирована. Существующий источник теплоснабжения работает на угле. Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Александровского сельского поселения отсутствуют. Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчетного периода не планируется. Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к муниципальным системам теплоснабжения на территории Александровского поселения, не ожидается. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Александровского сельского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения.

Котельная с. Александровка ул. Кирова 9А

| № п/п | индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Ед. изм | существующее положение (факт 2018 год.) | ожидаемые показатели (2030 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой сети; | кг.у.т./Гкал | 238,1 | 239,2 |
| 4 | процент потерь тепловой энергии в сетях | % | 26 | 22 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности; | ч/год | 16 | 16 |
| 6 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; | % | 0 | 100 |
| 7 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); | лет | 25 | 25 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрана реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей. Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

| Муниципальное унитарное предприятие Боготольского района Красноярского края "Районный |
| --- |
| теплоэнергетический комплекс" |
| ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ |
| ПОЛЕЗНО ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ |
| За Год 2019 г. |
|  |  | ОТОПЛЕНИЕ | СВОД |
|  | Код строк | По отчету за соотв. период | Фактически с начала года | Отопл.+ГВС фактически с нач. года |
| Показатели |  | прошлого года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Натуральные показатели, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, тыс. Гкал | 100 | 13,9067 |  | 11,4487 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 110 | 0,5562 |  | 0,4464 |
| Получено тепловой энергии со стороны, тыс. Гкал | 120 | 0 |  | 0 |
| Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | 200 | 5,169 |  | 2,7833 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям, тыс.Гкал | 300 | 8,1816 |  | 8,2190 |
| в том числе: |  | 2,3409 |  | 2,3444 |
| населению | 310 |  |  |  |
| организациям бюджетной сферы | 320 | 5,7891 |  | 5,8258 |
| собственным предприятиям ЖКХ | 330 | 0 |  | 0 |
| прочим потребителям | 340 | 0,0516 |  | 0,0488 |
| 2. Полная себестоимость отпущенной тепловой энергии, тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.Расходы на производство тепловой энергии - всего | 400 | 23354,9 |  | 24052,68 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| материалы | 410 |  |  |  |
| топливо | 420 | 6786,70 |  | 6183,75 |
| электроэнергия | 430 | 3178,80 |  | 3332,48 |
| вода | 440 | 0,00 |  | 0,00 |
| амортизация | 450 | 1313,82 |  | 1530,39 |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв | 460 | 2070,29 |  | 2406,32 |
| расходов на оплату всех видов ремонта |  |  |  |  |
| в т. ч. капитальный ремонт | 461 | 0 |  | 0 |
| затраты на оплату труда | 470 | 5897,13 |  | 6403,21 |
| отчисление на социальные нужды | 480 | 2046,11 |  | 2061,76 |
| цеховые расходы | 490 | 2062,08 |  | 2134,77 |
| 2. Оплата тепловой энергии полученной со стороны | 500 | 0 |  | 0 |
| 3. Расходы по распределению тепловой энергии - всего | 600 | 127,50 |  | 127,50 |
| в том числе: | 610 |  |  |  |
| материалы |  | 0 |  | 0 |
| электроэнергия | 620 | 0 |  | 0 |
| амортизация | 630 | 127,50 |  | 127,50 |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв | 640 |  |  |  |
| расходов на оплату всех видов ремонта |  | 0 |  | 0 |
| в т. ч. капитальный ремонт | 641 | 0 |  | 0 |
| затраты на оплату труда | 650 | 0 |  | 0 |
| отчисления на социальные нужды | 660 | 0,00 |  | 0,00 |
| цеховые расходы | 670 | 0 |  | 0 |
| 4. Проведение аварийно-восстановительных работ | 700 | 0,00 |  | 0,00 |
| 5. Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | 800 | 0 |  | 0 |
| 6. Ремонтный фонд | 900 | 0 |  | 0 |
| 7.Прочие прямые расходы - всего | 1000 | 867,56 |  | 410,72 |
| в том числе: | 1010 |  |  |  |
| оплата работ службы «Заказчика» |  |  |  |  |
| отчисление на страхование имущества | 1020 |  |  |  |
| 8. Общеэксплуатационные расходы | 1100 | 5532,68 |  | 5662,13 |
| 9. Итого расходов по эксплуатации | 1200 | 29882,70 |  | 30253,0 |
| (ст. 0400+ 0500 + 0600 + 0700+ 0800 + +0900+1000+1100) |  |  |  |  |
| 10. Внеэксплуатационные расходы | 1300 | 976,7 |  | 960,91 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПОЛНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ (ст. 1200 + 1300) | 1400 | 30859,37 |  | 31213,94 |
| Себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии, руб. | 1500 | 3771,80 |  | 3797,78 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 1600 | 30155,16 |  | 31413,85 |
| в том числе от населения | 1610 | 7141,58 |  | 7500,53 |
| Средний тариф 1 Гкал отпущенной тепловой энергии, тыс.руб. (ст.1600: ст.0300) | 1620 | 3685,73 |  | 3822,10 |
| Финансовый результат | 1700 | -704,21 |  | 199,91 |
| (+прибыль, - убытки) (ст.1600-ст.1400) |  |  |  |  |
| СПРАВОЧНО (заполняется обязательно): |  |  |  |  |
| ДОХОДЫ (без НДС) |  | Предъявлено по счетам, тыс.руб. | Фактически оплачено, тыс.руб. |  |
| по услуге теплоснабжение |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 1800 | 31413,85 | 28448,57 |  |
| в том числе от: |  |  |  |  |
| населения | 1810 | 7500,53 | 6286,76 |  |
| средства бюджета (за текущий год)* | 1820 | 1108,18 | 1117,74 |  |
| в том числе: | 1821 |  |  |  |
| возмещение разницы в тарифах (компенсации) для населения |  | 1108,18 | 1117,74 |  |
| льготы | 1822 | 0,00 | 0,00 |  |
| субсидии | 1823 | 1306,22 |  |  |
| убытки | 1824 | 0,00 | 0,00 |  |
| организациям бюджетной сферы | 1830 | 21320,53 | 20908,22 |  |
| собственным предприятиям ЖКХ | 1840 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочим потребителям | 1850 | 178,39 | 135,85 |  |
| ТАРИФЫ |  |  |  |  |
| Экономически обоснованный тариф для населения (100%) |  |  |  |  |
| за 1 Гкал отпущенной тепловой энергии, руб. (1 полугодие) |  |  | 3593,02 |  |
| за 1 Гкал отпущенной тепловой энергии, руб. (2 полугодие) |  |  | 3751,11 |  |
| за 1 кв.м. общей площади, руб. |  |  |  |  |
| Тариф для населения согласно установленного уровня платежей |  |  |  |  |
| за 1 Гкал отпущенной тепловой энергии, руб. (1 полугодие) |  |  | 3593,02 |  |
| за 1 Гкал отпущенной тепловой энергии, руб. (2 полугодие) |  |  | 3751,11 |  |
| за 1 кв.м. общей площади, руб. |  |  |  |  |