С Х Е М А

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НА

ТЕРРИТОРИИ

КРАСНОЗАВОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С  2014 ПО 20030 ГОДА

(ПРОЕКТ)

2013 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………….. 2

Введение ……………………………………………………..3

Глава 1.  «Схема водоснабжения»…………………………..4

Раздел 1. Общие сведения……………………………………4

Раздел 2. Цели и задачи разработки схем водоснабжения……..5

Раздел 3. Существующие положения в сфере водоснабжения….13.

Раздел 4. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и удельное водопотребление……………………17

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения………………………………….21

Раздел 6. Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления в административных границах поселения………………………….22

Раздел 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения……………………………………………………..22

Приложения:

№ 1-  Схема водопроводных сетей в с. Красный Завод, ул. Заводская;

№ 2 – Схема водопроводных сетей в с. Красный Завод, ул. Жернова;

№ 3 – Схема водопроводных сетей в с. Красный Завод, ул. Санаторий «Краснозаводский»;

№ 4 – Схема водопроводных сетй в с. Красный Завод, ул. Западная;

№ 5 -  протокол лабораторных испытаний № 301-1174 от 13.06.2013г.;

№ 6 – протокол лабораторных испытаний № 301-1035 от 29.05.2013г.;

№ 7 -  протокол лабораторных испытаний № 301-1175 от 13.06.2013г.;

№ 8 – протокол лабораторных испытаний № 301-1173 от 13.06.2013г.

ВВЕДЕНИЕ.

Схема водоснабжения    Краснозаводского сельского поселения  Боготольского муниципального района Красноярского края на период с 2014 по 2030 года разработана на основании следующих документов:

-Распоряжение № 59-р от 12 марта 2013 года главы администрации Боготольского района Красноярского края «Об утверждении плана – графика разработки схем водоснабжения Боготольского района на 2013 – 2013 года»;

- Распоряжение № 139-р от 08.07.2013 года «О внесении изменения в распоряжение администрации Боготольского района от 12.03.2013г № 59-р «Об утверждении плана – графика разработки схем водоснабжения Боготольского района на 2013- 2030 года»;

- Распоряжение № 140-р от 08.07.2013 главы администрации Боготольского района Красноярского края о разработке схем водоснабжения поселений Боготольского района на 2014-2030 года;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

-Федеральный закон от  07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Краснозаводском сельском поселении Боготольского муниципального района Красноярского края.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные – скважины), водобашни, магистральные сети водопровода.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения  Краснозаводского сельского поселения Боготольского муниципального района и анализом существующих технических и технологических проблем.

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения  для

существующего, а также объектов социально-культурного  назначения в период по 2030 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению  при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям.

Глава 1. «Схема водоснабжения»

Раздел 1. Общие сведения.

1.1. Общие сведения о Краснозаводском сельском поселении Боготольского муниципального района Красноярского края.

Территория муниципального образования Краснозаводской сельсовет  расположена  в юго-восточной  части Боготольского района Красноярского края. На севере граничит с муниципальным образованием Критовский сельсовет, на востоке – с землями Ачинского района, на юге – с землями Ачинского и Назаровского районов и на  западе – с муниципальным образованием Боготольский сельсовет.

Центром муниципального образования является  село Красный Завод. Связь с центром района г. Боготол, расположенным на расстоянии 37 км., осуществляется по автомобильной дороге в основном с асфальтовым и гравийным покрытием.

Климат.  Согласно схеме агроклиматического районирования, территория муниципального образования расположена в умеренно прохладном агроклиматическом районе, недостаточно влажном подрайоне.

Климат резко континентальный с большими амплитудами колебания температур. Зима холодная и продолжительная, начинается с середины – конце октября и продолжается 6 месяцев. Лето теплое с суммой положительных температур свыше 10о С  составляет 1675о С. Среднегодовая температура воздуха равна – 0,4о С. Вегетационный период с температурой воздуха выше + 10о С  составляет 110 дней. Среднегодовое количество осадков 411 мм в год.

Преобладающим направлением ветра, как в течение года, так и в летний период является юго – западное.

Рельеф широко – увалистый, центральная часть территории занята поймой реки Чулым ее притоками.

Гидрографическая сеть представлена рекой Чулым и мелкими реками, и ручьями.

Почвенный покров представлен, в основном, почвами черноземного типа. Реже встречаются серые, темно – серые, лугово – черноземные, луговые, пойменные и болотные почвы.

Почвы характеризуются среднесуглинистым и тяжелосуглинистым механическим составом.

Общая площадь земель муниципального образования Краснозаводской  сельсовет составляет – 24261,70га. Земли поселений составляют 1,0% или 243,67 га.

Численность постоянно проживающего населения по Краснозаводскому сельсовету – 1,4тыс.чел.

На территории муниципального образования   расположено два населенных пункта: село Красный Завод и деревня Красная Речка.

1.2. В настоящей схеме водоснабжения Краснозаводского сельского поселения Боготольского муниципального района используются   следующие термины  и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения , осуществляющей водоснабжение , а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» -   часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«схема водоснабжения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения  на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок.

Раздел 2.  Цели и задачи разработки схемы водоснабжения.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению  комфортных и безопасных условий для проживания  в Краснозаводском  сельском поселении, обеспечению надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2030 г. являются:

- Обследование системы водоснабжения    и анализ существующей ситуации в  водоснабжении   сельского поселения.

- Выбор оптимального варианта развития водоснабжения  и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения   сельского поселения  до 2030года.

2.1.  Общая характеристика системы водоснабжения.

В настоящее время на территории Краснозаводского сельского поселения Боготольского муниципального района Красноярского края имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения.

Водоснабжение централизовано осуществляется в двух населеных пунктах: с. Красный Завод, д.Красная Речка -  из  скважин подачей в сеть потребителям, через глубинный насос,  в водонапорную башню и далее в водопроводную сеть.

Схема водопроводных сетей в с. Красный Завод по ул. Заводская см. в приложении 1.

Схема водопроводных сетей в с. Красный Завод по ул. Жернова на берегу р. Чулым  см. в приложении 2

Схема водопроводных сетей в с. Красный Завод по ул. Санаторий «Краснозаводской» см. в приложении 3

Схема водопроводных сетей в с. Красный Завод по ул. Западная см. в приложении 4.

рис.1

рис.3

Схема водоснабжения в с. Красный Завод по ул. Санаторий «Краснозаводский»

рис. 2

Схема водопроводных сетей в с. Красный Завод по ул. Жернова – ул. Советская

Схема водопроводных сетей по ул. Западной и ул. Первомайской в с. Красный Завод

рис.4

Перечень обслуживаемых объектов хозяйственно-питьевой водой в с. Красный Завод:

1. МКДОУ Краснозаводской детский сад;

2. МКОУ Краснозаводская средняя общеобразовательная школа;

3. ООО «Арга»;

4. МАУ СОБО «Сосновый бор»;

5. Население.

Комплекс очистки воды для обезжелезивания,  осветления и обеззараживания питьевой воды

в с. Красный Завод, ул. Жернова Боготольского района.

Состав комплекса очистки воды производительностью 6,5 куб.м/ч.

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Установка обезжелезивания и осветления «HydroTech» FSC 2162-V1,25TCBTZ в составе: корпус фильтра 2162 4"-0" «AS»; водоподъемная труба с диффузором; клапан управления промывкой V1,25TCBTZ «Сlack»; дренажный фитинг 1 дюйм; загрузка фильтра – сорбент АС фракция 0,7-1,5 мм – 185 л; подложка фильтра - кварцевый гравий фр.2-5 мм – 50 кг. |
| 2 | Аэрационная колонна 2162 в сборе: корпус фильтра 2162 4"-0"«AS»; оголовок ПВХ 11/2 дюйма; воздушный клапан S-050-1. |
| 3 | Воздушный компрессор АР-2 с установочным комплектом |
| 4 | Реле протока лепестковое FLU-25 |
| 5 | Фильтр сетчатый грязевик Ду50 |
| 6 | Манометр MDR 0-6 бар с переходным фитингом |
| 7 | Расходомер ПРЭМ Ду32 с индикацией и монтажным комплектом |
| 8 | Установка УФ обеззараживания "Sterilight" SC740/2 |
| 9 | Комплект трубных обвязок из НПВХ (клеевое соединение) для напорного водоснабжения. |
| 10 | Щит водоподготовки электрический и монтажный электрокомплект |

Описание системы водоподготовки в с. Красный Завод, ул. Жернова

Для приведения к санитарным нормам содержания железа и мутности  установлены многоцелевые фильтровальные установки  марки FSС, состоящие из композитного корпуса, автоматического клапана  управления процессами прямой и обратной промывки марки «Сlаck,  дренажно-распределительной системы, загрузочного материала и подложки. Для воды с приведенным химическим составом наиболее подходящей является загрузка – сорбент АС. Требуемое количество фильтров, обеспечивающих производительность по обезжелезиванию в количестве 6,5 куб.м/ч – 2 штуки. При площади сечении фильтра с корпусом 2162 – 0,22 кв.м. и

скорости фильтрования – 15 куб.м/ч/кв.м. (для сорбента АС и невысоких значений железа), производительность каждого фильтра составляет – 0,22х15=3,3 куб.м/ч, а общая максимальная производительность 3,3х2=6,6 куб.м/ч.  Требуемый поток для промывки загрузки каждого фильтра при скорости промывки для сорбента АС  18-20 куб.м/ч/кв.м. составляет 4,4 куб.м/ч, что обеспечивает глубинный насос. Фильтры промываются поочередно без большого разноса по времени. Время обратной и прямой промывки – 15-20 минут. Общее количество промывной  воды, отводимое в выгреб до 3,0 куб.м. Реальная периодичность промывки определяется при увеличении перепада давления на фильтрах на 0,2-0,5 бар, для чего на входе и выходе фильтров устанавливается два манометра. Примерная периодичность промывки 1-2 раза в неделю.

Процесс обезжелезивания подземных вод предполагает ввод в исходную воду перед фильтрами кислорода воздуха или других более сильных окислителей (озон, хлор и т.п.) с целью перевода растворимых форм железа в нерастворимые (фильтруемые) формы. Для данного состава исходной воды предварительное окисление железа  выполняется кислородом воздуха с помощью системы напорной аэрации (воздушный компрессор и аэрационная колонна), как самой простой в эксплуатации. Для автоматического включения воздушного компрессора в состав системы водоподготовки включено реле протока лепесткового типа.

Для защиты механизмов клапанов управления от абразивных частиц (песок, крупные взвешенные частицы) в системе водоподготовки первым по ходу воды устанавливлен фильтр грязевик.

Описание схемы водоочистки  в с. Красный Завод, ул. Жернова:

1.  В помещении для оборудования на существующем трубопроводе заполнения башни предусмотрена обводная линия, установлен на трубопроводе дополнительный запорный кран с  установленными на них шаровых кранов DN40.

2. Рядом с помещением водонапорной башней находится  выгреб  для отвода промывной воды фильтров.  Объем выгреба  обеспечивает одноразово прием не менее 3,0 куб.м промывной воды.   От  выгреба  в техническое помещение проложен дренажный трубопровод внутренним диаметром не менее 75 мм, труба в помещении  заканчивается наружной трубной резьбой 11/2 или 2 дюйма.

3.Высота системы водоподготовки  -  2,7 м.

4.  Цели использования воды: хозяйственно-питьевые нужды.

5. Источник воды: подземная вода, подаваемая из скважины при помощи глубинного насоса ЭЦВ 6-6,5-125 в две водонапорные башни объемом по 50 м3 и далее потребителям.

6. Режим водопотребления: непрерывный,  круглосуточный.

7. Максимальное суточное водопотребление:  61 м3/сутки.

8.  Максимальные значения химических показателей, требующих снижения до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»:

- железо общее – 1,0 мг/л;

- мутность – до 3 мг/л.

9. Комплекс очистки питьевой воды  осуществляет следующие функции:

- грубую очистку от абразивных частиц;

- окисление растворенных соединений железа кислородом воздуха;

- обезжелезивание воды;

- снижение мутности воды;

- обеззараживание воды.

10. Номинальная производительность комплекса по очищенной воде: не менее 6,5 м3/час.

11. Комплекс очистки воды   подключен на участке между скважиной и водонапорной башней.

12. Загрузка фильтров обеспечивает одновременное удаление железа и взвешенных частиц  с регенерацией при помощи только обратной промывкой без использования реагентов.

13. Регенерация фильтров  осуществляется автоматически по временной программе с возможностью ручного запуска оператором.

14. Комплекс очистки воды  включает полнопроходной водомер для определения мгновенного и среднего водопотребления, а также манометры на входе и выходе комплекса.

15.  Качество воды на выходе комплекса очистки воды должно отвечать требованиям  нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 (Вода питьевая).

Система водоочистки находится в с. Красный Завод ул. Жернова.

В с. Красная Речка водоочистка отсутствует, потребителям  подается исходная (природная вода), Основные показатели качества воды  не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений находятся в удовлетворительном состоянии. Водозаборные устройства  (далее ВЗУ) находятся в удовлетворительном состоянии. Существующая линия центрального водопровода в с. Красный Завод  действует с 1971 года.

2.2. Принципиальная схема водоснабжения с. Красный Завод Боготольского района

| Скважина ул. Жернова на берегу р. Чулым (рабочая) | Скважина ул. Западная,14Б (рабочая) | Скважина ул. Центральная,1А Рабочая) | Скважина ул. Санаторий «Краснозаводский», 5А (рабочая) | Скважина ул. Заводская,14Б (резерв.) | Скважина ул. Советская,86А (резерв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| водоочистка | Водобашня | Водобашня | Водобашня | Водобашня | Водобашня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сети хозяйственно-питьевого водопровода V=3597,24м3/год в том числе: население – 3006,28 м3/год бюджетные потребители – 387,0м3/год прочие потребители – 203,96 м3/год собственное производство – 0 м3/год

Водоразборные колонки

2.3. Принципиальная схема водоснабжения д. Красная Речка Боготольского района

| Скважина, северная часть села (рабочая) | Скважина, за школой (резерв) |
| --- | --- |

| Водобашня | Водобашня |  |
| --- | --- | --- |

Сети хозяйственно-питьевого водопровода – водоразборные колонки

Объекты систем водоснабжения с. Красный Завод  являются муниципальной собственностью администрации Боготольского района. В настоящее время данные объекты по ул. Жернова, Западная, Центральная, Санаторий «Краснозаводский» переданы на баланс муниципальному казенному предприятию  «Услуга, которая является ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения.    Предприятие находится по адресу: 660066 с. Боготол, ул. Целинная, 7, Боготольского района, Красноярского края.

Скважина в с. Красный Завод по ул. Заводской, находится в ведении Краснозаводского  сельсовета.

Скважина по ул. Советской является муниципальной собственностью администрации Боготольского района - казны.

Две скважины в с. Красная Речка   являются собственностью ООО «Провинция плюс».

В с. Красный Завод, д.Красная Речка   вода централизовано подается глубинным насосом из скважины в водонапорную башню, а потом идет дальнейший разбор.

Часть населения частного сектора Краснозаводского сельсовета  имеют  колодцы.

Раздел 3. Существующее положение в сфере водоснабжения.

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно- питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Краснозаводского сельского поселения Боготольского муниципального района Красноярского края являются закрытые источники. Качество воды по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль  качества».

Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

-централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети.

-децентрализованных источников –  водоразборных колонок,  буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени.

Действующая станции водоподготовки находится на территории в с. Красный Завод по ул. Жернова на берегу р. Чулым, в другом поселении водоподготовки нет. Кроме этого, водоснабжение населенных пунктов осуществляется от собственных ВЗУ.

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения Краснозаводского  сельского поселения приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из артезианских скважин на которых  установлены погружные насосы ЭЦВ.

Основные данные по существующим скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице № 1.

3.2. Характеристика существующих скважин.

Таблица 1. основные данные по существующим  скважинам.

| Населенный пункт | Год постройки | Глубина скважин м | Дебит скважины м3/час | D обсадной трубы,мм | Водоисточник, подъемное устройство | Тип водобашни | Объем м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная собственность администрации Боготольского района |  |
| 1. с. Кранный Завод, ул. Жернова на берегу р. Чулым (рабочая), МКП «Услуга» | 1968 | 17 | 3,5 | 219 | скважина ЭЦВ 6-6,5-80 | нет | 0 |
| 2. с. Красный Завод, ул. Западная,14Б (рабочая), МКП «Услуга» | 1989 | 150 | 2 | 219 | скважина ЭЦВ 6-6,5-80 | ж/б (метал) 1989г., ремонт в 2008г | 12 |
| 3. с. Красный Завод, ул. Центральная, 1А (рабочая), МКП «Услуга» | 1997 | 90 | 0,5 | 219 | скважина ЭЦВ 6-6,3-85 | Рожн. (метал) 1997г. | 50 |
| 4. с. Красный Завод, ул. Санаторий «Краснозаводский», 5А (рабочая), МКП «Услуга» | 1983 | 150 | 6 | 168 | скважина ЭЦВ 6-6,3-85 | Рожн. (метал) 2006г | 15 |
| 1. с. Красный Завод, ул. Советская,86А(резервн) м.с. Казна | 2004 | 130 | 6 | 219 | скважина ЭЦВ 6-6,3-85 | Рожн. (метал) 2004г | 25 |
| Администрация Краснозаводского сельсовета |  |  |
| 1. с. Красный Завод, ул. Заводская, 14Б (резерв) | 2008 | 90 | 5 | 219 | скважина ЭЦВ 6-6,5-125 | Рожн. (метал) 2008г | 15 |
| ООО «Провинция плюс» |  |  |  |  |
| 1. д. Красная Речка, северная часть села (рабочая) | 2000 | 150 | 6 | 168 | скважина ЭЦВ 6-6,5-80 | Рожн (метал) 2000г | 15 |
| 2. д. Красная Речка, за школой (резерв) | 1990 | 150 | 5 | 168 | скважина ЭЦВ 6-6,5-125 | Рожн (метал) 1990г | 25 |

Подъемное устройство: Марки ЭЦВ 6-6,5-80 – три ед., ЭЦВ 6-6,3-85 три ед., ЭЦВ 6-6,5-125 две ед.

Приборы учета расхода воды в водобашнях отсутствуют.

Общая протяженность водопроводных сетей Краснозаводского сельского поселения составляет 5,29 км., в том числе ветхих сетей – 0,89км.

Водопроводные сети в с. Красный Завод, протяженностью 3,33 км находятся в муниципальной собственности администрации Боготольского района. В настоящее время водопроводная сеть в с. Красный Завод передана на баланс муниципальному казенному предприятию  «Услуга, которая занимается ремонтом и обслуживанием  водопроводных сетей.

Водопроводные сети в д. Красная Речка являются ведомственными.

Характеристика водопроводных сетей представлена в таблице 2.

3.3. Сети   водоснабжения Краснозаводского поселения

Таблица 2. Характеристика  водопроводных сетей

| № п/п | Наименование объекта, местонахождение объекта | Год ввода в экспл. | D трубы, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопроводные сети: МКП «Услуга» |  |  |  |
|  | с. Красный Завод |  |  |  |
| 1 | ул. Заводская | 2008 | 50 пвх | 123,97 |
| 2 | ул. Заводская | 2008 | 90 пвх | 67 |
| 3 | ул. Западная | 1971 | 100 сталь | 391,81 |
| 4 | ВДБ – ул. Первомайская | 2008 | 90 пвх | 245,69 |
| 5 | ул. Первомайская | 2006 | 50 пвх | 346,86 |
| 6 | ул. Первомайская | 1971 | 100 сталь | 93,28 |
| 7 | ул. Санаторий «Краснозаводский» | 2006 | 50 пвх | 588,66 |
| 8 | ул. Санаторий «Краснозаводский» | 2006 | 100 пвх | 40 |
| 9 | ул. Жернова | 2004 | 90 пвх | 746,52 |
| 10 | нас. станция – ул. Жернова | 2005 | 90 пвх | 300 |
| 11 | ул. Жернова | 2004 | 50 пвх | 387,5 |
|  | Итого: муниципальная собственность администрации Боготольского района |  |  | 3331,29 |
| 1 | д. Красная Речка | 1990 | 90 пвх | 1960 |
|  | Итого: ведомственная принадлежность ООО «Провинция плюс» |  |  | 1960 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 5291,29 |

Основная часть водопровода в с. Красный Завод был проложен до 1971г. Водопроводные сети состоят из стальных и ПВХ труб диаметром от 50 до 100 мм.

Износ водопроводных сетей составляет на 01.01.2013г. - 16%.

В д. Красная Речка водопровод был проложен до 1990года.

Скважины расположены в населенном пункте с. Красный Завод, д. Красная Речка.  Возле каждой скважины (кроме скважины по ул. Жернова на берегу р. Чулым в с Красный Завод – водобашни нет) установлены водонапорные башни: две  по 25м3, три башни по 15 м3 , одна  50 м3 , одна  12 м3 .

Скважины работают в ручном режиме, включение и отключение производится вручную 2-3 раза в день в зависимости от времени года. Скважина по ул. Жернова в с. Красный Завод работает  круглосуточно в полуавтоматическом режиме.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром от 50 до 100мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 2,5-3,0м

Количество поднятой воды в Краснозаводском сельском поселении в населенных пунктах с центральным водоснабжением за последние года составляет:

Таблица 3

| № п/п | Населенный пункт | 2012 год, м3 |
| --- | --- | --- |
| МКП «Услуга» |
| 1 | с. Красный Завод | 3170,0 |
|  | Итого: | 3170,0 |

Общая численность населения в с. Красный Завод  составляет 1,38 тыс. чел.

В с. Красный Завод пользуются услугами водоснабжения МКП «Услуга», а в д. Красная Речка  пользуется услугами водоснабжения ООО «Провинция плюс».

Обеспеченность  абонентов приборами учета расхода воды в с. Красный Завод  составляет 2,5% (информация на 01.01.2013г).

Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Артезианские скважины в с. Красный Завод (5ед) являются собственностью администрации Боготольского района и в ведении администрации Краснозаводского сельсовета находится одна скважина. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны для отбора проб с целью контроля качества воды.

На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ указанные в таблице 1.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территории предприятий и жилой застройки.

2.Источником водоснабжения Краснозаводского сельского поселения Боготольского муниципального района являются артезианские воды.

3. Артезианская вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»  по содержанию железа, жесткости и мутности. (приложение 5 Протокол лабораторных испытаний № 301-1174 от 13.06.2013г; приложение 6 Протокол лабораторных испытаний № 301-1035 от 29.05.2013г.; приложение 7 Протокол лабораторных испытаний № 301-1175 от 13.06.2013г.; приложение 8 Протокол лабораторных испытаний № 301-1173 от 13.06.2013г.)

3.4. Анализ существующих проблем.

Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

Раздел 4. Существующие балансы  производительности сооружений системы водоснабжения и удельное водопотребление.

4.1. Сведения о системах водоснабжения по состоянию на 01.01.2013г.

Краснозаводское сельское поселение имеет следующие сведения водоснабжения:

Таблица 4.

| Показатели | Един.изм. | Количество фактически |
| --- | --- | --- |
| с. Красный Завод МКП «Услуга» |  |  |
| Численность населения | чел. | 203 |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | ед. | 3 |
| Число уличных водозаборов(будок, колонок, кранов) | ед. | 3 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3/сут. | 0,45 |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс. м3/сут. | 0,01 |
| Одиночное протяжение: уличной водопроводной сети | км | 3,3 |
| % населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 30 |
| Количество водозаборных скважин, рабочих | ед. | 4 |
| Мощность водозаборных сооружений: установленная фактическая | м.куб.сут. м.куб.сут. | 450 8 |
| Техническое состояние водозаборных сооружений (износ) | % | 53,82,20,24 |
| Процент утечек воды | % | 1 |

4.2. Водохозяйственный баланс водопользования, составленный на основе отраслевых индивидуальных норм водопотребления на 2013 год

Краснозаводское сельское поселение имеет следующий водохозяйственный баланс:

Таблица 5

| Наименование поселения | Всего м3/год | в том числе: потребители |
| --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные | прочие | собств производст. | население |
|  |  |  |  |  | всего | население | хоз.нужды |
|  |  |  |  |  |  |  | животные | полив |
| МКП «Услуга» |
| Краснозаводское | 3597,24 | 387,0 | 203,96 | 0 | 3006,28 | 2885,88 | 70,0 | 50,4 |
| в том числе: с. Красный Завод | 3373,24 | 387,0 | 99,96 | 0 | 2886,28 | 2765,88 | 70,0 | 50,4 |
| с. Красный Завод санаторий | 224,0 | 0, | 104,0 | 0 | 120,0 | 120,0 | 0 | 0 |

4.3. Общий баланс подачи и реализации воды, неучтенные расходы и потери воды при ее производстве и транспортировке.

Краснозаводское сельское поселение имеет следующие сведения  работы водопровода за 2012год:

Таблица 6

| Показатели | Ед. измер. | Фактически |
| --- | --- | --- |
| с. Красный Завод: МКП «Услуга» |  |  |
| Поднято воды насосными станциями первого подъема | тыс.м3 | 3,17 |
| Подано воды в сеть - всего | тыс.м3 | 3,17 |
| Отпущено воды всем потребителям | тыс.м3 | 3,126 |
| в том числе: своим потребителям (абонентам) | тыс.м3 | 3,126 |
| из них; населению | тыс.м3 | 2,63 |
| бюджетофинансируемым организациям | тыс.м3 | 0,366 |
| прочие организации | тыс.м3 | 0,13 |
| Утечка и неучтенный расход воды | тыс.м3 | 0,044 |

4.4. Водохозяйственный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений, составленный на основе отраслевых индивидуальных норм водопотребления.

Территориальный водный баланс подачи воды за 2012 год по зонам действия водопроводных сооружений Краснозаводского сельского поселения представлен в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование населенного пункта | объем | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | хозпитьевые нужды | бюджетные потребители | прочие потребители | потери |
|  | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МКП «Услуга» |
| с. Красный Завод | 8,68 | 3170,0 | 7,21 | 2630,0 | 1,0 | 366,0 | 0,36 | 130,0 | 0,12 | 44,0 |
| Итого: | Х | 3170,0 | Х | 2630,0 | Х | 366,0 | Х | 130,0 | Х | 44,0 |

4.5. Действующие тарифы на холодную воду.

Для муниципального казенного предприятия Боготольского района Красноярского края «Услуга» тариф на холодную воду со сроком действия с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года, со следующей календарной разбивкой:

1.для населения (с учетом НДС):

с 01.01.2013г по 30.06.2013г в размере 86,01 руб/м3;

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. в размере 91,57 руб/м3;

2. для иных потребителей (без НДС):

с 01.01.2013г по 30.06.2013г в размере  72,89 руб/м3;

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. в размере 77,60 руб/м3;

Тарифы  на холодную воду утверждены Министерством ЖКХ Красноярского края – Приказ № 218-т от 14.11.2012г.

Учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов производится расчетным  путем.

Приборы учета воды в с. Красный Завод  имеются:

- в жилом фонде, обеспеченность -  2,5 %.;

- МКОУ Краснозаводская СОШ;

- МАУ СОБО «Сосновый бор».

За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям – СанПиН 2.1.4.1074-01. Все артезианские скважины находятся в технически исправном и удовлетворительном состоянии. Организован  І пояс зоны санитарной охраны для всех артезианских скважин  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

4.6. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению Краснозаводского сельского поселения установлены   в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 « Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и составляют с 01.01.2013 года и согласно Приложения к решению сессии Боготольского районного Совета депутатов от 10.03.2004г. № 30-194.

Нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг по Боготольскому району Красноярского края

1. Холодное водоснабжение:

1.1. Жилые дома квартирного типа:

1.1.1. с водопроводом и канализацией без ванн – 95 л/сут. на 1 жителя;

1.1.2.с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями на твердом топливе – 150 л/сут;

1.1.3. с водопроводом без канализации – 65 л/сут;

1.1.4. общежития с общими душевыми – 85 л/сут.

1.2. Прочие здания:

1.2.1.больница с общими ваннами и душевыми – 115 л/сут на 1 койку;

1.2.2. поликлиники и амбулатории – 13 л/сут на 1 больного в смену;

1.2.3. детские сады, ясли с дневным пребыванием детей – 75 л/сут на 1 ребенка;

1.2.4. детские сады, ясли с круглосуточным пребыванием детей – 93 л/сут на 1 ребенка;

1.2.5. административные здания – 12 л/сул на 1 работника;

1.2.6. общеобразовательные школы – 12 л/сут на 1 учащегося и преподавателя;

1.2.7. аптеки (торговый зал и подсобные помещения) – 12 л/ сут. на 1 работника;

1.2.8. магазины продовольственные – 250 л/сут. на 1 работающего в смену (20м2 торговый зал);

1.2.9.магазины промтоварные – 12 л/сут на 1 работающего в смену;

1.2.10. бани для мытья в мыльной с тазами и ополаскиванием в душе – 180 л/ сут;

1.2.11 частные бани – 100 л/мес на 1 человека.

1.3. Хозяйственные нужды:

1.3.1. полив огородов при пользовании водой из водопроводных колонок – 3 л/сут на 12 (продолжительность сезона полив огородов – 60 дней);

1.3.2.полив из постоянных или временных водопроводов – 5 л/ сут. на м2;

1.3.3. пользование водой из колонок – 40 л/ сут на человека;

1.3.4. коровы – 70 л/сут (6 месяцев –зимний период);

1.3.5. нетели – 40 л/сут (6 месяцев –зимний период);

1.3.6.быки – 45 л/сут (6 месяцев –зимний период);

1.3.7. молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2 лет – 30л/сут (6 месяцев –зимний период);

1.3.8. телята в возрасте до 6 мес. -18 л/сут (6 месяцев –зимний период);

1.3.9.свиньи на откорме – 10,5 л/сут (6 месяцев –зимний период);

1.3.10.поросята – 3,5 л/сут (6 месяцев –зимний период);

1.3.11. подсвинки старше 4-х месяцев – 10,5 л/сут (6 месяцев –зимний период);

1.3.12. хряки – 17,5 л/сут (6 месяцев –зимний период);

1.3.13. свиноматки с приплодом – 40,0 л/сут (6 месяцев –зимний период);

1.3.14. Овцы – 7 л/сут (6 месяцев –зимний период);

1.3.15. кобыла, мерины, молодняк старше 1,5 лет – 60,0 л/сут (6 месяцев –зимний период);

1.3.16. молодняк в возрасте от отъема до 1,5 лет – 45,0 л/сут (6 месяцев –зимний период);

1.4. Производственные здания:

1.4.1. административные здания – 12,0 л/ сут на 1 работающего;

1.4.2. рабочие – 14,0 л/ сут.;

1.4.3. автомашины – мойка – 200,0л/год;

1.4.4. заправка – 40,0 л/ сут на 1 работающего;

1.4.5. котельная подпитка – 0,36л/сут;

1.4.6. унитаз – 83,0 л/час;

1.4.7. умывальник, рукомойник с водопроводным краном – 30,0 л/час;

1.4.8. раковина – мойка – 50,0 л/ час

Раздел 5.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации  объектов систем водоснабжения.

.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения на территории Краснозаводского сельского поселения не планируется.

Раздел 6.  Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления  в административных границах  поселения.

Численность населения  в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Развитие индивидуального жилищного строительства как  на новых территориях, так и на участка в пределах существующих границ населенного пункта  сельского поселения также не предусмотрено.

Сохраняется существующая система водоснабжения.

Раздел 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения на территории Краснозаводского сельского поселения не планируется