С Х Е М А

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НА

ТЕРРИТОРИИ

ВАГИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С  2014 ПО 20030 ГОДА

(ПРОЕКТ)

2013 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………….. 2

Введение ……………………………………………………..3

Глава 1.  «Схема водоснабжения»…………………………..3

Раздел 1. Общие сведения……………………………………3

Раздел 2. Цели и задачи разработки схем водоснабжения……..5

Раздел 3. Существующие положения в сфере водоснабжения…..13

Раздел 4. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и удельное водопотребление……………………..19

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения…………………………………….26

Раздел 6. Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления в административных границах поселения…………………………….26

Раздел 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения…………………………………………………………26

Приложения:

№ 1 – схема водопроводных сетей в с. Вагино ;

№ 2 – схема водопроводных сетей в д. Ильинка;

№ 3 -  схема водопроводных сетей в д. Дмитриевка;

№ 4 – схема водопроводных сетей в д. Коробейниково;

№ 5 – схема водопроводных сетей в д. Павловка;

№ 6 – протокол лабораторных испытаний № 301-1325 от 04.07.2013г;

№ 7 - протокол лабораторных испытаний № 301-2068 от 17.09.2013г.;

№ 8 - протокол лабораторных испытаний № 301-1329 от 04.07.2013г.;

№ 9 - протокол лабораторных испытаний № 301-1326 от 04.07.2013г.;

№ 10 - протокол лабораторных испытаний № 301-1327 от 04.07.2013г.;

№ 11 - протокол лабораторных испытаний № 301-1328 от 04.07.2013г.

ВВЕДЕНИЕ.

Схема водоснабжения Вагинского сельского поселения  Боготольского муниципального района Красноярского края на период с 2014 по 2030 года разработана на основании следующих документов:

-Распоряжение № 59-р от 12 марта 2013 года главы администрации Боготольского района Красноярского края «Об утверждении плана – графика разработки схем водоснабжения Боготольского района на 2013 – 2013 года»;

- Распоряжение № 139-р от 08.07.2013 года «О внесении изменения в распоряжение администрации Боготольского района от 12.03.2013г № 59-р «Об утверждении плана – графика разработки схем водоснабжения Боготольского района на 2013- 2030 года»;

- Распоряжение № 140-р от 08.07.2013 главы администрации Боготольского района Красноярского края о разработке схем водоснабжения поселений Боготольского района на 2014-2030 года;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

-Федеральный закон от  07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Вагинском сельском поселении Боготольского муниципального района Красноярского края.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные – скважины), водобашни, магистральные сети водопровода.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения  Вагинского сельского поселения Боготольского муниципального района и анализом существующих технических и технологических проблем.

Глава 1. «Схема водоснабжения»

Раздел 1. Общие сведения.

1.1. Общие сведения о Вагинском сельском поселении Боготольского муниципального района Красноярского края.

Территория муниципального образования Вагинский сельсовет  расположена  в северо - восточной  части Боготольского района Красноярского края. На севере граничит с землями Тюхтетского района,  на востоке – с землями  Большеулуйского и Ачинского районов, на юге – с  муниципальным образованием Критовский сельсовет и на западе  - с муниципальным образованием Боготольский и Чайковский сельсоветов.

Центром муниципального образования является  село Вагино. Связь с центром района г. Боготол, расположенным на расстоянии 28 км., осуществляется по автомобильной дороге в основном с асфальтовым и гравийным покрытием.

Климат.  Согласно схеме агроклиматического районирования, территория муниципального образования расположена в умеренно прохладном агроклиматическом районе, недостаточно влажном подрайоне.

Климат резко континентальный с большими амплитудами колебания температур. Зима холодная и продолжительная, начинается с середины – конце октября и продолжается 6 месяцев. Лето теплое с суммой положительных температур свыше 10о С  составляет 1675о С. Среднегодовая температура воздуха равна – 0,4о С. Вегетационный период с температурой воздуха выше + 10о С  составляет 110 дней. Среднегодовое количество осадков 411 мм в год.

Преобладающим направлением ветра, как в течение года, так и в летний период является юго – западное.

Рельеф широко – увалистый.

Гидрографическая сеть представлена рекой Улуй и мелкими реками, и ручьями.

Почвенный покров представлен, в основном, почвами черноземного типа. Реже встречаются серые, темно – серые, лугово – черноземные, луговые, пойменные и болотные почвы.

Почвы характеризуются среднесуглинистым и тяжелосуглинистым механическим составом.

Общая площадь земель муниципального образования Вагинский  сельсовет составляет – 42157,60га. Земли поселений составляют 1,0% или 392,4 га.

Численность постоянно проживающего населения по Вагинскому сельсовету – 1,22тыс.чел., в том числе в с. Вагино - 0,65 тыс. чел.

На территории муниципального образования   расположено пять населенных пунктов: село Вагино, деревня Дмитриевка, деревня Ильинка, деревня Коробейниково, деревня Павловка.

1.2. В настоящей схеме водоснабжения Вагинского сельского поселения Боготольского муниципального района используются   следующие термины  и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения , осуществляющей водоснабжение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» -   часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«схема водоснабжения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения  на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок.

Раздел 2.  Цели и задачи разработки схемы водоснабжения.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению  комфортных и безопасных условий для проживания  в Вагинском  сельском поселении, обеспечению надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения  сельского поселения на период до 2030 г. являются:

- Обследование системы водоснабжения    и анализ существующей ситуации в  водоснабжении   сельского поселения.

- Выбор оптимального варианта развития водоснабжения  и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения   сельского поселения  до 2030года.

2.1.  Общая характеристика системы водоснабжения.

В настоящее время на территории Вагинского сельского поселения Боготольского муниципального района Красноярского края имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения.

Водоснабжение централизовано осуществляется в пяти населенных пунктах: с. Вагино, д. Павловка, д. Коробейниково, д. Дмитриевка, д. Ильинка -  из  скважин подачей в сеть потребителям, через глубинный насос,  в водонапорную башню и далее в водопроводную сеть.

В с. Вагино по ул. 50 лет Октября имеется водоочистной комплекс.

рис. 1  Схема водопроводной сети в  с. Вагино

рис. 2 Схема водопроводных сетей в  д. Дмитриевка.

рис. 3

СХЕМА водопроводных сетей д. Ильинка

Схемы водопроводных сетей:

с. Вагино см. в приложении 1;

д. Ильинка см. приложение 2;

д. Дмитриевка см. приложение 3;

д. Коробейниково см. приложение 4;

д. Павловка см. приложение 5.

Перечень обслуживаемых объектов хозяйственно-питьевой водой в с. Вагино:

1. Администрация Вагинского сельсовета;

2. МБУК РДК Боготольского района с. Вагино;

3. МБУК Центральная районная библиотека, с.Вагино;

4. МКДОУ Вагинский детский сал;

5. МКОУ Вагинская средняя общеобразовательная школа;

6. МБУЗ Вагинская врачебная амбулатория;

7. ЧП Гнетов;

8. ЧП Жуков;

9. ЧП Спирин;

10. КФХ Гнетов;

11. МУП «РТЭК»;

12. Население.

д. Дмитриевка:

1. МБУК «ЦКС» д. Дмитриевка;

2. ФАП МБУЗ Вагинской врачебной амбулатории, д. Дмитриевка.

д. Ильинка:

1.МБУК «ЦКС» д. Ильинка;

2. ФАП МБУЗ Вагинской врачебной амбулатории, д. Ильинка.

д. Коробейниково:

1. МБУК «ЦКС» д. Коробейниково;

2. ФАП МБУЗ Вагинской врачебной амбулатории д. Коробейниково.

рис.4

Водоочистка отсутствует в д. Дмитриевка, д. Ильинка, д. Павловка, д. Коробейниково, потребителям  подается исходная (природная вода), что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды  не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений находятся в удовлетворительном состоянии. Водозаборные устройства  (далее ВЗУ) находятся в удовлетворительном состоянии. Существующая линия центрального водопровода действует  в с. Вагино  с 1971 года, д. Павловка, д. Ильинка – с 1989г., в д. Дмитриевка д. Коробейниково – с  1988г.

2.2. Принципиальная схема водоснабжения с Вагино Боготольского района

| Скважина ул. Новая, 3А (рабочая) | Скважина ул. Кооперативная,3 (резерв) | Скважина ул. Кооперативная, 21 А (рабочая) |
| --- | --- | --- |

| Водоочистка, Водобашня | Водобашни нет | Водобашня |
| --- | --- | --- |

Сети хозяйственно-питьевого водопровода V=7429,44 м3/год в том числе: население – 6283,62 м3/год бюджетные потребители – 955,79м3/год прочие потребители – 92,11 м3/год собственное производство – 97,92 м3/год

Водоразборные колонки

2.3. Принципиальная схема водоснабжения д. Дмитриевка Боготольского района

Скважина ул. Октябрьская,63 (рабочая)

| Водобашня |  |
| --- | --- |

Сети хозяйственно-питьевого водопровода V=929,83 м3/год в том числе: население – 859,61 м3/год бюджетные потребители – 70,22м3/год прочие потребители – 0 м3/год собственное производство – 0 м3/год

водоразборные колонки

2.4. Принципиальная схема водоснабжения д. Ильинка Боготольского района

Скважина ул. Пахомова,36Б (рабочая)

| Водобашни |  |
| --- | --- |

Сети хозяйственно-питьевого водопровода V=1168,64 м3/год в том числе: население – 1098,42 м3/год бюджетные потребители – 70,22м3/год прочие потребители – 0 м3/год собственное производство – 0 м3/год

Водоразборные колонки

2.5. Принципиальная схема водоснабжения д. Коробейниково Боготольского района

Скважина ул. Школьная,63 (рабочая)

| Водобашня |  |
| --- | --- |

Сети хозяйственно-питьевого водопровода V=1281,66 м3/год в том числе: население – 1211,44 м3/год бюджетные потребители – 70,22м3/год прочие потребители – 0 м3/год собственное производство – 0 м3/год

Водоразборные колонки

2.6. Принципиальная схема водоснабжения д. Павловка Боготольского района

Скважина ул. Первомайская,43А (рабочая)

| Водобашня |  |
| --- | --- |

Сети хозяйственно-питьевого водопровода V=1120,38 м3/год в том числе: население – 1120,38 м3/год бюджетные потребители – 0м3/год прочие потребители – 0 м3/год собственное производство – 0 м3/год

Водоразборные колонки

Семь объектов(с. Вагино: ул. Новая,3а, ул. Кооперативная,21а, ул. Кооперативная,3; д. Коробейниково, д. Дмитриевка, д. Ильинка, д. Павловка)  систем водоснабжения Вагинского сельсовета являются муниципальной собственностью Администрации Боготольского района. В настоящее время шесть  объектов переданы на баланс муниципальному казенному предприятию  «Услуга (с. Вагино: ул. Новая,3а, ул. Кооперативная,21а; д. Коробейниково, д. Дмитриевка, д. Ильинка, д. Павловка), которая является ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения.    Предприятие находится по адресу: 660066 с. Боготол, ул. Целинная, 7, Боготольского района, Красноярского края.

Скважина в с. Вагино, ул. Кооперативная,3 (резервная) является муниципальной собственностью администрации Боготольского района  казны. Водобашня на скважине отсутствует.

В с. Вагино, д.Коробейниково, д.Дмитриевка, д. Ильинка, д. Павловка  вода централизовано подается глубинным насосом из скважины в водонапорную башню, а потом идет дальнейший разбор.

В с. Вагино, по ул. Новая, имеется водоочистной комплекс.

Часть населения частного сектора Вагинского сельсовета  имеют бытовые скважины и колодцы.

Раздел 3. Существующее положение в сфере водоснабжения.

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно- питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Вагинского сельского поселения Боготольского муниципального района Красноярского края являются закрытые источники. Качество воды по основным показателям не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль  качества».

В с. Вагино из двух рабочих скважин – пробы воды не соответствуют по следующим показателям: Железо – 3,51 мг/дм3 , норма 0,3 мг/дм3 . (приложение № 6 Протокол лабораторных испытаний № 301-1325 от 04.07.2013г.;  приложение № 7 Протокол лабораторных испытаний №301-2068 от 17.09.2013г).

Д. Павловка из одной скважины – пробы воды не соответствуют по следующим показателям: Мутность по стандартной шкале - 11 мг/дм3 , норма 1,5 мг/дм3 ; Железо – 2,7 мг/дм3 , норма 0,3 мг/дм3 ; Марганец 0,399 мг/дм3 , норма 0,1 мг/дм3  (приложение № 8 Протокол лабораторных испытаний № 301-1329 от 04.07.2013г).

Д. Коробейниково из одной скважины – пробы воды не соответствуют по следующим показателям: Мутность по стандартной шкале – 8,1 мг/дм3 , норма 1,5 мг/дм3 ;Железо – 1,68 мг/дм3 , норма 0,3 мг/дм3 ; Марганец 0,219 мг/дм3 , норма 0,1 мг/дм3 (приложение № 9 Протокол лабораторных испытаний № 301-1326 от 04.07.2013г).

Д. Дмитриевка из одной скважины – пробы воды не соответствуют по следующим показателям: Мутность по стандартной шкале – 8 мг/дм3 , норма 1,5 мг/дм3 (приложение № 10 Протокол лабораторных испытаний № 301-1327 от 04.07.2013г).

Д. Ильинка из одной скважины – пробы воды не соответствуют по следующим показателям: Мутность по стандартной шкале – 8,1 мг/дм3 , норма 1,5 мг/дм3 ;Железо – 2,4 мг/дм3 , норма 0,3 мг/дм3 ; Марганец 0,94 мг/дм3 , норма 0,1 мг/дм3 (приложение № 11 Протокол лабораторных испытаний № 301-1328 от 04.07.2013г).

Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

-централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети.

-децентрализованных источников –  водоразборных колонок и буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени.

Действующей станции водоподготовки находится на территории в  с. Вагино, в остальных четырех поселениях водоподготовки нет. Кроме этого, водоснабжение населенных пунктов осуществляется от собственных ВЗУ.

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения Вагинского  сельского поселения приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из артезианских скважин на которых  установлены погружные насосы ЭЦВ.

Основные данные по существующим скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице № 1.

3.2. Характеристика существующих скважин.

Таблица 1. основные данные по существующим  скважинам.

| Населенный пункт | Год постройки | Глубина скважин м | Дебит скважины м3/час | D обсадной трубы,мм | Водоисточник, подъемное устройство | Тип водобашни | Объем м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная собственность администрации Боготольского района |  |  |  |
| 1.с. Вагино, ул. Кооперативная,21а (рабочая), МКП «Услуга» | 1968 | 150 | 6 | 168 | скважина ЭЦВ 6-6,3-125 | Рожн. (метал) (2000г) | 15 |
| 2.с. Вагино, ул. Новая,3а (рабочая), МКП «Услуга» | 1988 | 150 | 6 | 168 | скважина ЭЦВ 6-6,3-125 | Рожн (метал) (1988г) | 15 |
| 3. д. Коробейниково, ул. Школьная,15 (рабочая), МКП «Услуга» | 1988 | 150 | 6 | 219 | скважина ЭЦВ 6-6,3-125 | Рожн. (метал) (1988г) | 15 |
| 4. д. Дмитриевка, ул. Октябрьская, № 63, (рабочая) МКП «Услуга» | 1988 | 150 | 6 | 219 | скважина ЭЦВ 6-6,3-125 | Рожн. (метал) (2009г) | 15 |
| 5. д. Ильинка, ул. Пахомова,36Б (рабочая), МКП «Услуга» | 1989 | 150 | 6 | 219 | скважина ЭЦВ 6-6,3-125 | Рожн. (метал) (1989г) | 15 |
| 6. д. Ильинка, ул. Пахомова,36Б МКП «Услуга» | 1989 | 150 | 6 | 219 | скважина ЭЦВ 6-6,3-125 | Рожн. (метал) (1989г) | 15 |
| 7. д. Павловка, ул. Первомайская,43а МКП «Услуга» | 1989 | 150 | 6 | 219 | скважина ЭЦВ 6-6,3-125 | Рожн. (метал) (1989г) | 15 |
| 1.с. Вагино, ул. Кооперативная, 3 (резервная) м.с. Казна | 2006 | 250 | 6 | 168 | скважина ЭЦВ 6-6,5-125 | нет | 0 |

Подъемное устройство: Марки ЭЦВ 6-6,3-125 находятся в с. Вагино, д. Ильинка, д. Дмитриевка, д. Павловка, д. Коробейниково.

Приборы учета расхода воды в водобашнях отсутствуют.

Общая протяженность водопроводных сетей Вагинского сельского поселения составляет 12,68 км., в том числе ветхих сетей – 7,28км.

Водопроводные сети Вагинского сельсовета находятся в муниципальной собственности Боготольского района. Содержанием и обслуживанием  водопроводных сетей занимается предприятие МКП «Услуга».

Характеристика водопроводных сетей представлена в таблице 2.

3.3. Сети   водоснабжения Вагинского поселения

Таблица 2. Характеристика  водопроводных сетей

| № п/п | Наименование объекта, местонахождение объекта | Год ввода в экспл. | D трубы, мм материал | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопроводные сети: |  |  |  |
|  | с. Вагино: |  |  |  |
| 1 | ул. Советская | 2002 | 90 пвх | 450 |
| 2 | ул. Советская | 2002 | 50 пвх | 611,83 |
| 3 | ул. Школьная | 1971 | 100 чугун | 338,6 |
| 4 | ул. Пахомова | 2001 | 90 пвх | 393,4 |
| 5 | ул. Пахомова | 2001 | 65 пвх | 330 |
| 6 | ул. Новая (ввод в школу, детсад) | 1994 | 50 пвх | 750 |
| 7 | ул. Новая ( дома) | 1991 | 50 пвх | 804,8 |
| 8 | ул. Кооперативная ( ввод в многоквартирные жилые дома № 85,87,89,91) | 2000 | 90 пвх | 1064,13 |
| 9 | ул. Кооперативная | 1991 | 50 пвх | 314,2 |
| 10 | ул. Центральная | 2009 | 90 пвх | 180 |
| 11 | ул. Центральная | 2000 | 90 пвх | 210,55 |
| 12 | ул. Центральная | 2009 | 63 пвх | 167 |
|  | Итого: муниципальная собственность администрации Боготольского района |  |  | 5798,51 |
| 1 | д. Павловка, ул. Первомайская | 1989 | 50 пвх | 1131 |
|  | Итого: муниципальная собственность администрации Боготольского района |  |  | 1131 |
| 1 | д. Дмитриевка, ул. Октябрьская | 1988 | 50 пвх | 1925 |
|  | Итого: муниципальная собственность администрации Боготольского района |  |  | 1925 |
| 1 | д. Коробейниково, ул. Сибирская | 1988 | 50 пвх | 1020 |
| 2 | ул. Школьная | 1988 | 50 пвх | 593 |
| 3 | ул. Набережная | 1988 | 50 пвх | 640 |
|  | Итого: муниципальная собственность администрации Боготольского района |  |  | 2223 |
| 1 | д. Ильинка, ул. Северная | 1989 | 50 пвх | 295 |
| 2 | ул. Пахомова | 1989 | 50 пвх | 1310 |
|  | Итого: муниципальная собственность администрации Боготольского района |  |  | 1605 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 12682,5 |

Основная часть водопровода в с. Вагино была проложена до 1971г.

Водопроводные сети состоят из  чугунных и ПВХ труб диаметром от 50 до 100 мм.

Износ водопроводных сетей составляет на 01.01.2013г.

- с. Вагино – 40%;

- д. Павловка – 89%;

- д. Коробейниково – 100%;

- д. Ильинка - 89%;

- д. Дмитриевка – 100%.

Скважины расположены в населенном пункте с. Вагино, д. Ильинка, д.Павловка, д. Дмитриевка, д. Коробейниково.  Возле каждой скважины установлены водонапорные башни  с металлическим резервуаром, каждый по 15м3. Все скважины имеют наземные павильоны (кирпичные и металлические). В с. Вагино скважина по ул. Новая работают круглосуточно в полуавтоматическом режиме, по ул. Кооперативная включение и отключение насоса производится 2-3 раза в день вручную в зависимости от времени года.  В д. Павловка, д. Ильинка, д. Коробейниково, д. Дмитриевка включение и отключение насоса производится 1-2 раза в день вручную, в зависимости от времени года.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром от 50 до 150мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 2,5-3,0м

Количество поднятой воды Вагинском сельском поселении в населенных пунктах с центральным водоснабжением за последние года составляет:

Таблица 3

| № п/п | Населенный пункт | 2012 год, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Вагино | 7690,0 |
| 2 | д. Ильинка | 1187,0 |
| 3 | д. Павловка | 1362,0 |
| 4 | д. Дмитриевка | 940,0 |
| 5 | д. Коробейниково | 1306,0 |
|  | Итого: | 12 485,0 |

Общая численность населения Вагинского  сельского поселения составляет 1,22 тыс. чел., в том числе:

- с. Вагино – 0,65тыс. чел.;

- д.Ильинка – 0,18 тыс.чел.;

- д. Павловка – 0,11 тыс.чел.;

- д. Дмитриевка – 0,13 тыс. чел.;

- д. Коробейниково – 0,15 тыс. чел.

В с. Вагино, д. Ильинка, д. Дмитриевка, д. Коробейниково, д. Павловка большая часть населения  пользуется услугами водоснабжения. Обеспеченность  абонентов приборами учета расхода воды в с. Вагино составляет 37,3% , в д. Дмитриевка – 0%, в д. Ильинка – 8,8%, д. Коробейниково – 17,9%, д. Павловка – 0% (информация на 01.01.2013г).

Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Артезианские скважины являются собственностью администрации Боготольского района. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические) для отбора проб с целью контроля качества воды. На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ указанные в таблице 1.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территории предприятий и жилой застройки.

2.Источником водоснабжения Вагинского сельского поселения Боготольского муниципального района являются артезианские воды.

3. Артезианская вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»  по содержанию железа, жесткости и мутности.

3.4. Анализ существующих проблем.

Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

Раздел 4. Существующие балансы  производительности сооружений системы водоснабжения и удельное водопотребление.

4.1. Сведения о системах водоснабжения по состоянию на 01.01.2013г.

Вагинское сельское поселение имеет следующие сведения водоснабжения:

Таблица 4.

| Показатели | Един.изм. | Количество фактически |
| --- | --- | --- |
| с. Вагино МКП «Услуга» |  |  |
| Численность населения | чел. | 429 |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | ед. | 2 |
| Число уличных водозаборов(будок, колонок, кранов) | ед. | 34 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3/сут. | 0,3 |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс. м3/сут. | 0,05 |
| Одиночное протяжение: уличной водопроводной сети | км | 5,8 |
| % населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 6,1 |
| Количество водозаборных скважин, рабочих | ед. | 2 |
| Мощность водозаборных сооружений: установленная фактическая | м.куб.сут. м.куб.сут. | 300 21 |
| Техническое состояние водозаборных сооружений (износ) | % | 93 |
| Процент утечек воды | % | 1 |
| д. Ильинка МКП «Услуга» |  |  |
| Численность населения | чел. | 80 |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | ед. | 1 |
| Число уличных водозаборов(будок, колонок, кранов) | ед. | 7 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3/сут. | 0,15 |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс. м3/сут. | 0,009 |
| Одиночное протяжение: уличной водопроводной сети | км | 1,6 |
| % населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 0 |
| Количество водозаборных скважин, рабочих | ед. | 1 |
| Мощность водозаборных сооружений: установленная фактическая | м.куб.сут. м.куб.сут. | 150 3 |
| Техническое состояние водозаборных сооружений (износ) | % | 82 |
| Процент утечек воды | % | 1 |
| д.Дмитриевка МКП «Услуга» |  |  |
| Численность населения | чел. | 59 |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | ед. | 1 |
| Число уличных водозаборов(будок, колонок, кранов) | ед. | 6 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3/сут. | 0,15 |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс. м3/сут. | 0,006 |
| Одиночное протяжение: уличной водопроводной сети | км | 1,9 |
| % населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 0 |
| Количество водозаборных скважин, рабочих | ед. | 1 |
| Мощность водозаборных сооружений: установленная фактическая | м.куб.сут. м.куб.сут. | 150 2 |
| Техническое состояние водозаборных сооружений (износ) | % | 86 |
| Процент утечек воды | % | 1 |
| д. Коробейниково МКП «Услуга» |  |  |
| Численность населения | чел. | 95 |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | ед. | 1 |
| Число уличных водозаборов(будок, колонок, кранов) | ед. | 11 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3/сут. | 0,15 |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс. м3/сут. | 0,008 |
| Одиночное протяжение: уличной водопроводной сети | км | 2,2 |
| % населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 0 |
| Количество водозаборных скважин, рабочих | ед. | 1 |
| Мощность водозаборных сооружений: установленная фактическая | м.куб.сут. м.куб.сут. | 150 3 |
| Техническое состояние водозаборных сооружений (износ) | % | 86 |
| Процент утечек воды | % | 1 |
| д. Павловка МКП «Услуга» |  |  |
| Численность населения | чел. | 82 |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | ед. | 1 |
| Число уличных водозаборов(будок, колонок, кранов) | ед. | 6 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3/сут. | 0,15 |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс. м3/сут. | 0,007 |
| Одиночное протяжение: уличной водопроводной сети | км | 1,1 |
| % населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 0 |
| Количество водозаборных скважин, рабочих | ед. | 1 |
| Мощность водозаборных сооружений: установленная фактическая | м.куб.сут. м.куб.сут. | 150 4 |
| Техническое состояние водозаборных сооружений (износ) | % | 82 |
| Процент утечек воды | % | 1 |

4.2. Водохозяйственный баланс водопользования, составленный на основе отраслевых индивидуальных норм водопотребления на 2013 год

Вагинское сельское поселение имеет следующий водохозяйственный баланс:

Таблица 5

| Наименование поселения | Всего м3/год | в том числе: потребители |
| --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные | прочие | собств производст. | население |
|  |  |  |  |  | всего | население | хоз.нужды |
|  |  |  |  |  |  |  | животные | полив |
| МКП «Услуга» |
| Вагинское, | 11929,99 | 1166,45 | 92,12 | 97,92 | 10573,50 | 10060,64 | 338,25 | 174,61 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Вагино | 7429,44 | 955,79 | 92,11 | 97,92 | 6283,62 | 6005,65 | 168,17 | 109,80 |
| д. Дмитриевка | 929,83 | 70,22 | 0 | 0 | 859,61 | 817,60 | 31,21 | 10,80 |
| д. Ильинка | 1168,64 | 70,22 | 0 | 0 | 1098,42 | 1034,78 | 42,04 | 21,60 |
| д. Коробейниково | 1281,68 | 70,22 | 0 | 0 | 1211,44 | 1151,40 | 42,04 | 18,0 |
| д. Павловка | 1120,38 | 0 | 0 | 0 | 1120,38 | 1051,20 | 54,78 | 14,4 |

4.3. Общий баланс подачи и реализации воды, неучтенные расходы и потери воды при ее производстве и транспортировке.

Вагинское сельское поселение имеет следующие сведения  работы водопровода за 2012год:

Таблица 6

| Показатели | Ед. измер. | Фактически |
| --- | --- | --- |
| с. Вагино: МКП «Услуга» |  |  |
| Поднято воды насосными станциями первого подъема | тыс.м3 | 7,69 |
| Подано воды в сеть - всего | тыс.м3 | 7,69 |
| Отпущено воды всем потребителям | тыс.м3 | 7,601 |
| в том числе: своим потребителям (абонентам) | тыс.м3 | 7,601 |
| из них; населению | тыс.м3 | 6,983 |
| бюджетофинансируемым организациям | тыс.м3 | 0,565 |
| прочие организации | тыс.м3 | 0,053 |
| Утечка и неучтенный расход воды | тыс.м3 | 0,089 |
| д. Ильинка: МКП «Услуга» |  |  |
| Поднято воды насосными станциями первого подъема | тыс.м3 | 1,187 |
| Подано воды в сеть - всего | тыс.м3 | 1,187 |
| Отпущено воды всем потребителям | тыс.м3 | 1,143 |
| в том числе: своим потребителям (абонентам) | тыс.м3 | 1,143 |
| из них; населению | тыс.м3 | 1,073 |
| бюджетофинансируемым организациям | тыс.м3 | 0,07 |
| прочие организации | тыс.м3 | 0 |
| Утечка и неучтенный расход воды | тыс.м3 | 0,044 |
| д. Павловка: МКП «Услуга» |  |  |
| Поднято воды насосными станциями первого подъема | тыс.м3 | 1,362 |
| Подано воды в сеть - всего | тыс.м3 | 1,362 |
| Отпущено воды всем потребителям | тыс.м3 | 1,318 |
| в том числе: своим потребителям (абонентам) | тыс.м3 | 1,318 |
| из них; населению | тыс.м3 | 1,318 |
| бюджетофинансируемым организациям | тыс.м3 | 0 |
| прочие организации | тыс.м3 | 0 |
| Утечка и неучтенный расход воды | тыс.м3 | 0,044 |
| д. Дмитриевка: МКП «Услуга» |  |  |
| Поднято воды насосными станциями первого подъема | тыс.м3 | 0,94 |
| Подано воды в сеть - всего | тыс.м3 | 0,94 |
| Отпущено воды всем потребителям | тыс.м3 | 0,896 |
| в том числе: своим потребителям (абонентам) | тыс.м3 | 0,896 |
| из них; населению | тыс.м3 | 0,826 |
| бюджетофинансируемым организациям | тыс.м3 | 0,07 |
| прочие организации | тыс.м3 | 0 |
| Утечка и неучтенный расход воды | тыс.м3 | 0,044 |
| д. Коробейниково: МКП «Услуга» |  |  |
| Поднято воды насосными станциями первого подъема | тыс.м3 | 1,306 |
| Подано воды в сеть - всего | тыс.м3 | 1,306 |
| Отпущено воды всем потребителям | тыс.м3 | 1,262 |
| в том числе: своим потребителям (абонентам) | тыс.м3 | 1,262 |
| из них; населению | тыс.м3 | 1,192 |
| бюджетофинансируемым организациям | тыс.м3 | 0,07 |
| прочие организации | тыс.м3 | 0 |
| Утечка и неучтенный расход воды | тыс.м3 | 0,044 |

4.4. Водохозяйственный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений, составленный на основе отраслевых индивидуальных норм водопотребления.

Территориальный водный баланс подачи воды за 2012 год по зонам действия водопроводных сооружений Вагинского сельского поселения представлен в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование населенного пункта | объем | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | хозпитьевые нужды | бюджетные потребители | прочие потребители | потери |
|  | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МКП «Услуга» |
| с. Вагино | 21,07 | 7690 | 19,13 | 6983 | 1,55 | 565 | 0,15 | 53 | 0,24 | 89 |
| д. Ильинка | 3,25 | 1187 | 2,94 | 1073 | 0,19 | 70 | 0 | 0 | 0,12 | 44 |
| д. Павловка | 3,73 | 1362 | 3,61 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 44 |
| д. Дмитриевка | 2,57 | 940 | 2,26 | 826 | 0,19 | 70 | 0 | 0 | 0,12 | 44 |
| д. Коробейниково | 3,58 | 1306 | 3,27 | 1192 | 0,19 | 70 | 0 | 0 | 0,12 | 44 |
| Итого: | Х | 12485 | Х | 11392 | Х | 775 | Х | 53 | Х | 265 |

4.5. Действующие тарифы на холодную воду.

Для муниципального казенного предприятия Боготольского района Красноярского края «Услуга» тариф на холодную воду со сроком действия с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года, со следующей календарной разбивкой:

1.для населения (с учетом НДС):

с 01.01.2013г по 30.06.2013г в размере 86,01 руб/м3;

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. в размере 91,57 руб/м3;

2. для иных потребителей (без НДС):

с 01.01.2013г по 30.06.2013г в размере  72,89 руб/м3;

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. в размере 77,60 руб/м3;

Тарифы  на холодную воду утверждены Министерством ЖКХ Красноярского края – Приказ № 218-т от 14.11.2012г.

Учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов производится расчетным  путем.

Приборы учета воды в с. Вагино  имеются:

- в жилом фонде, обеспеченность -  37,3%.;

- МБУК РДК Боготольского района, с. Вагино;

- МКОУ Вагинская средняя общеобразовательная школа;

- МБУЗ Вагинская врачебная амбулатория.

Приборы учета воды в с. Ильинка  имеются:

- в жилом фонде, обеспеченность -  8,8%.

Приборы учета воды в д. Коробейниково  имеются:

- в жилом фонде, обеспеченность -  17,9%.

За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям – СанПиН 2.1.4.1074-01. Все артезианские скважины находятся в технически исправном и удовлетворительном состоянии. Организован  І пояс зоны санитарной охраны для всех артезианских скважин  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

4.6. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению Вагинского сельского поселения установлены   в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 « Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и составляют с 01.01.2013 года и согласно Приложения к решению сессии Боготольского районного Совета депутатов от 10.03.2004г. № 30-194.

Нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг по Боготольскому району Красноярского края

1. Холодное водоснабжение:

1.1. Жилые дома квартирного типа:

1.1.1. с водопроводом и канализацией без ванн – 95 л/сут. на 1 жителя;

1.1.2.с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями на твердом топливе – 150 л/сут;

1.1.3. с водопроводом без канализации – 65 л/сут;

1.1.4. общежития с общими душевыми – 85 л/сут.

1.2. Прочие здания:

1.2.1.больница с общими ваннами и душевыми – 115 л/сут на 1 койку;

1.2.2. поликлиники и амбулатории – 13 л/сут на 1 больного в смену;

1.2.3. детские сады, ясли с дневным пребыванием детей – 75 л/сут на 1 ребенка;

1.2.4. детские сады, ясли с круглосуточным пребыванием детей – 93 л/сут на 1 ребенка;

1.2.5. административные здания – 12 л/сул на 1 работника;

1.2.6. общеобразовательные школы – 12 л/сут на 1 учащегося и преподавателя;

1.2.7. аптеки (торговый зал и подсобные помещения) – 12 л/ сут. на 1 работника;

1.2.8. магазины продовольственные – 250 л/сут. на 1 работающего в смену (20м2 торговый зал);

1.2.9.магазины промтоварные – 12 л/сут на 1 работающего в смену;

1.2.10. бани для мытья в мыльной с тазами и ополаскиванием в душе – 180 л/ сут;

1.2.11 частные бани – 100 л/мес на 1 человека.

1.3. Хозяйственные нужды:

1.3.1. полив огородов при пользовании водой из водопроводных колонок – 3 л/сут на 12 (продолжительность сезона полив огородов – 60 дней);

1.3.2.полив из постоянных или временных водопроводов – 5 л/ сут. на м2;

1.3.3. пользование водой из колонок – 40 л/ сут на человека;

1.3.4. коровы – 70 л/сут (6 месяцев –зимний период);

1.3.5. нетели – 40 л/сут (6 месяцев –зимний период);

1.3.6.быки – 45 л/сут (6 месяцев –зимний период);

1.3.7. молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2 лет – 30л/сут (6 месяцев –зимний период);

1.3.8. телята в возрасте до 6 мес. -18 л/сут (6 месяцев –зимний период);

1.3.9.свиньи на откорме – 10,5 л/сут (6 месяцев –зимний период);

1.3.10.поросята – 3,5 л/сут (6 месяцев –зимний период);

1.3.11. подсвинки старше 4-х месяцев – 10,5 л/сут (6 месяцев –зимний период);

1.3.12. хряки – 17,5 л/сут (6 месяцев –зимний период);

1.3.13. свиноматки с приплодом – 40,0 л/сут (6 месяцев –зимний период);

1.3.14. Овцы – 7 л/сут (6 месяцев –зимний период);

1.3.15. кобыла, мерины, молодняк старше 1,5 лет – 60,0 л/сут (6 месяцев –зимний период);

1.3.16. молодняк в возрасте от отъема до 1,5 лет – 45,0 л/сут (6 месяцев –зимний период);

1.4. Производственные здания:

1.4.1. административные здания – 12,0 л/ сут на 1 работающего;

1.4.2. рабочие – 14,0 л/ сут.;

1.4.3. автомашины – мойка – 200,0л/год;

1.4.4. заправка – 40,0 л/ сут на 1 работающего;

1.4.5. котельная подпитка – 0,36л/сут;

1.4.6. унитаз – 83,0 л/час;

1.4.7. умывальник, рукомойник с водопроводным краном – 30,0 л/час;

1.4.8. раковина – мойка – 50,0 л/ час

Раздел 5.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации  объектов систем водоснабжения.

.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения на территории Вагинского сельского поселения не планируется.

Раздел 6.  Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления  в административных границах  поселения.

Численность населения  в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Развитие индивидуального жилищного строительства как  на новых территориях, так и на участка в пределах существующих границ населенного пункта  сельского поселения также не предусмотрено.

Сохраняется существующая система водоснабжения.

Раздел 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения на территории Вагинского сельского поселения не планируется