## титул
Согласовано: |  | Утверждаю:
Глава администрации |  | директор
Чайковского сельсовета
Боготольского района |  | МУП "РТЭК"
_____________________ | Г.Ф.Муратов | ____________________С.К.Николаев
"___" _______________2023г. |  | "___" ________________2023г.
АКТ
технического обследования объектов централизованных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем теплоснабжения, холодонго и горячего водоснабжения
с. Боготол "___"_____________2023г.
Объект (объекты): котельная п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а
Мы, нижеподписавшиеся, Муниципальное унитарное предприятие "районный теплоэнергетический комплекс" в лице главного инженера-контролера ТС Глушакова А.А., инженера ПТО Каткова Н.Г., старшего мастера-энергетика Юдаев Е.Г. и Главы администрации Чайковского сельсовета Боготольского района Муратов Г.Ф. . (наименование организации, должность Ф.И.О.)
по результатам камерального обследования, технической инвентаризации имущества, определения технико-экономической эффективности объектов, составили настоящий акт технического обследования объектов централизованной системы теплоснабжения.

## Лист1
№ п/п |  | котельная | котельная | котельная | котельная | котельная | котельная | котельная | котельная | котельная | котельная | котельная | тепловая сеть
| Местоположение объекта | п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а | п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а | п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а | п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а | п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а | п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а | п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а | п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а | п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а | п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а | п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а | п. Чайковский, ул. 50 лет Октября, 13а
1 | Год постройки | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1982; 2006; 2010
2 | Дата ввода в эксплуатацию | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1982; 2006; 2010
3 | При этом обнаружено
4 | Марка оборудования, производитель | дымовая труба | Дымосос ДН-6,3 с эл/дв 112М4 5,5кВт 1 шт | сетевой насос №1 КM 80-65-160 двигатель 7,5 кВт | сетевой насос №2 КM 80-65-160 двигатель 7,5 кВт | подводящий трубопровод | выходящий трубопровод | котел №1 КВр-0,58, г. Барнаул, ООО "НПО КЗ Арсенал" 2020 г.в. | котел №2 КВр-0,58, г. Барнаул, ООО "НПО КЗ Арсенал" 2020 г.в. | затвор дисковый поворотный на котле №1 2 шт. | затвор дисковый поворотный на котле №2 2 шт. | тягодувные механизмы ВЦ-14-25 2 шт | протяженность тепловых сетей 828,76 м
5 | Материал и диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации | 720 |  |  |  | СТ-108 | СТ-108 | 120 | 120 | 100 | 100 | сталь | сталь: d=90мм - 760,34м; d=100мм - 68,42м
6 | Фактическое состояние | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии.
7 | Процент износа | -/45 | -/70 | -/70 | -/80 | -/60 | -/60 | 5/40 | 5/100 | -/100 | -/100 | -/15 | 61/65
8 | Параметры давления и пропускной способности трубопроводов и иных объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и водоотведения: расчетные фактические |  | 980 Па | 3,5 кгс/м2 | 3,5 кгс/м2 | 3,5 кгс/м2 | 3,5 кгс/м2 | 18,3 м3/ч 3,5 кгс/см2 | 18,3 м3/ч 3,5 кгс/см2 |  |  | 2000Па
9 | Сведения об аварийности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Выявленные дефекты и нарушения (с приложением результатов испытаний, измерений) | Дефектов не выявлено | Корозия улитки | Износ уплотнений | Износ изоляции эл.двиготеля и посадочных мест подшибников | Дефектов не выявлено | Дефектов не выявлено | Дефектов не выявлено | многочисленные прогары трубной части | износ резиновых уплотнений | износ резиновых уплотнений | Дефектов не выявлено | Дефектов не выявлено
11 | Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования | в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий (допустимы незначительные сбои); | надежное | в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий (допустимы незначительные сбои); | в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий (допустимы незначительные сбои); | Оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные сроки. | Оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные сроки. | надежное | ненадежное | ненадежное | ненадежное | надежное | Оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные сроки.
12 | Заключение:
13 | О техническом состоянии объекта | удовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное | неудовлетворительное | неудовлетворительное | неудовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное
14 | О возможности дальнейшей эксплуатации | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна после замены | эксплуатация возможна после замены | эксплуатация возможна после замены | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна
15 | Об условиях и сроках дальнейшей эксплуатации объекта | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии замены | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии замены | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии замены | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика
16 | Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами, в том числе: Коэффициент использования оборудования; потери ресурса, % расход топлива кг/Гкал; расход эл. энергии составляет в среднем по котельной 11 кВт/ч | коэффициент использования оборудования 1 | коэффициент использования оборудования 0,8 | коэффициент использования оборудования 0,8 | коэффициент использования оборудования 0,8 | коэффициент использования оборудования 0,8 | коэффициент использования оборудования 0,8 | коэффициент использования оборудования 0,6; расход топлива 525 кг/Гкал |  |  |  | коэффициент использования оборудования 0,8 | коэффициент использования оборудования 1; потери ресурса 23%
17 | Предлагаемые рекомендации
18 | По плановым значениям показателей: надежности | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования.
19 | качества | Проводить контроль качества за составом и количеством промышленных выбросов согласно план-графика | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда
20 | По режимам эксплуатации | Обеспечение заданных режимов работы | Обеспечение заданных режимов работы | Обеспечение заданных режимов работы | Обеспечение заданных режимов работы | Обеспечение заданных режимов работы | Обеспечение заданных режимов работы | Обеспечение заданных режимов работы | Обеспечение заданных режимов работы | Обеспечение заданных режимов работы | Обеспечение заданных режимов работы | Обеспечение заданных режимов работы | Обеспечение заданных режимов работы
21 | По мероприятиям (с указанием предельных сроков проведения включая капремонт и реализацию инвестпрограмм) | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно
22 | Способы приведения объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии
23 | Возможные проектные решения
24 | Предложения о проведении мероприятий (ремонт, восстановление, модернизация, замена) на объекте (ах) | [7 empty] | замена | замена | замена
25 | Предельные сроки проведения ремонта или реконструкции объекта | [7 empty] | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024
Лицо, производившее техническое освидетельствование (лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта) :
(Ф.И.О., должность) |  | __________________А.А.Глушаков гл. инженер-контролёр ТС МУП "РТЭК"
Представитель ресурсоснабжающей организации
__________________________________ Н.Г.Каткова инженер ПТО
(Ф.И.О., должность)
__________________________________ Е.Г.Юдаев старший мастер-энергетик