## титул
Согласовано: |  | Утверждаю:
Глава администрации |  | директор
Критовского сельсовета
МУП "РТЭК"
_____________________И.М. Леднева | А.В.Воловников | ____________________С.К.Николаев
"___" _______________2023г. |  | "___" ________________2023г.
АКТ
технического обследования объектов централизованных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем теплоснабжения, холодонго и горячего водоснабжения
с. Боготол "___"_____________2023г.
Объект (объекты): котельная с. Критово, ул. Кирова, 36
Мы, нижеподписавшиеся, Муниципальное унитарное предприятие "районный теплоэнергетический комплекс" в лице главного инженера-контролера ТС Глушакова А.А., инженера ПТО Каткова Н.Г., старшего мастера-энергетика Юдаев Е.Г. и Главы администрации Критовского сельсовета Боготольского района Воловников А.В. . (наименование организации, должность Ф.И.О.)
по результатам камерального обследования, технической инвентаризации имущества, определения технико-экономической эффективности объектов, составили настоящий акт технического обследования объектов централизованной системы теплоснабжения.

## Лист1
№ п/п |  | котельная | котельная | котельная | котельная | котельная | котельная | котельная | котельная | котельная | котельная | котельная | тепловая сеть
| Местоположение объекта | с.Критово, ул. Кирова, 36 | с.Критово, ул. Кирова, 36 | с.Критово, ул. Кирова, 36 | с.Критово, ул. Кирова, 36 | с.Критово, ул. Кирова, 36 | с.Критово, ул. Кирова, 36 | с.Критово, ул. Кирова, 36 | с.Критово, ул. Кирова, 36 | с.Критово, ул. Кирова, 36 | с.Критово, ул. Кирова, 36 | с.Критово, ул. Кирова, 36 | с.Критово, ул. Кирова, 36
1 | Год постройки | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 2006; 2008; 2017
2 | Дата ввода в эксплуатацию | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 2006; 2008; 2017
3 | При этом обнаружено
4 | Марка оборудования, производитель | дымовая труба | Дымосос ДН-6,3 с эл/дв 112М4 5,5кВт 1 шт | сетевой насос №1 КM 80-65-160 двигатель 7,5 кВт | сетевой насос №2 КM 80-65-160 двигатель 7,5 кВт | подводящий трубопровод | выходящий трубопровод | котел №1 КВр-0,63, Барнаул, ООО "КотлоЭнергоСнаб" 2021 г.в. | котел №2 КВр-0,58, г. Барнаул, ООО "промышленная группа Спиком" 2021 г.в. | затвор дисковый поворотный на котле №1 2 шт. | затвор дисковый поворотный на котле №2 2 шт. | тягодувныЙ механизм ВЦ-14-25 1 шт 2017г.в.; тягодувный механизм ВР280-46 1 шт 2021г.в. | протяженность тепловых сетей 293,5 м
5 | Материал и диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации | 720 |  |  |  | СТ-108 | СТ-108 | 120 | 120 | 100 | 100 | сталь | сталь: d=90мм - 273,5м; d=32мм - 20м ;
6 | Фактическое состояние | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии.
7 | Процент износа | -/10 | -/30 | -/50 | -/20 | -/30 | -/30 | 20/30 | 20/20 | -/20 | -/20 | -/30 | 64/68
8 | Параметры давления и пропускной способности трубопроводов и иных объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и водоотведения: расчетные фактические |  | 980 Па | 3,5 кгс/м2 | 3,5 кгс/м2 | 3,5 кгс/м2 | 3,5 кгс/м2 | 12,9 м3/ч 3,5 кгс/см2 | 18,3 м3/ч 3,5 кгс/см2 |  |  | 2000Па
9 | Сведения об аварийности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Выявленные дефекты и нарушения (с приложением результатов испытаний, измерений) | замена в 2021 г. | Дефектов не выявлено | износ уплотнений | Дефектов не выявлено | Дефектов не выявлено | Дефектов не выявлено | Дефектов не выявлено | Дефектов не выявлено | новый | Дефектов не выявлено | Дефектов не выявлено | Дефектов не выявлено
11 | Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования | надежное | надежное | в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий (допустимы незначительные сбои); | надежное | в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий (допустимы незначительные сбои); | в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий (допустимы незначительные сбои); | надежное | надежное | надежное | в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий (допустимы незначительные сбои); | в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий (допустимы незначительные сбои); | оборудование находится в аварийном состоянии, не может эксплуатироваться в следующий отопительный период
12 | Заключение:
13 | О техническом состоянии объекта | удовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное
14 | О возможности дальнейшей эксплуатации | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна
15 | Об условиях и сроках дальнейшей эксплуатации объекта | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика
16 | Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами, в том числе: Коэффициент использования оборудования; потери ресурса, % расход топлива кг/Гкал; расход эл. энергии составляет в среднем по котельной 11 кВт/ч | коэффициент использования оборудования 0,8 | коэффициент использования оборудования 0,8 | коэффициент использования оборудования 0,8 | коэффициент использования оборудования 0,8 | коэффициент использования оборудования 0,8 | коэффициент использования оборудования 0,8 | коэффициент использования оборудования 0,6; расход топлива 525 кг/Гкал | коэффициент использования оборудования 0,6; расход топлива 525 кг/Гкал | коэффициент использования оборудования 0,8 | коэффициент использования оборудования 0,8 | коэффициент использования оборудования 0,8 | коэффициент использования оборудования 1; потери ресурса 23%
17 | Предлагаемые рекомендации
18 | По плановым значениям показателей: надежности | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования.
19 | качества | Проводить контроль качества за составом и количеством промышленных выбросов согласно план-графика | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда
20 | По режимам эксплуатации | Обеспечение заданных режимов работы | Обеспечение заданных режимов работы | Обеспечение заданных режимов работы | Обеспечение заданных режимов работы | Обеспечение заданных режимов работы | Обеспечение заданных режимов работы | Обеспечение заданных режимов работы | Обеспечение заданных режимов работы | Обеспечение заданных режимов работы | Обеспечение заданных режимов работы | Обеспечение заданных режимов работы | Обеспечение заданных режимов работы
21 | По мероприятиям (с указанием предельных сроков проведения включая капремонт и реализацию инвестпрограмм) | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно
22 | Способы приведения объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии
23 | Возможные проектные решения
24 | Предложения о проведении мероприятий (ремонт, восстановление, модернизация, замена) на объекте (ах)
25 | Предельные сроки проведения ремонта или реконструкции объекта
Лицо, производившее техническое освидетельствование (лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта) : А.А.Глушаков главный инженер-контролер ТС МУП "РТЭК"
(Ф.И.О., должность)
Представитель ресурсоснабжающей организации
__________________________________ Н.Г.Каткова инженер ПТО
(Ф.И.О., должность)
__________________________________ Е.Г.Юдаев старший мастер-энергетик