## титул
Согласовано: | Утверждаю:
Глава администрации | директор
Вагинского сельсовета
МУП "РТЭК"
_____________________Р.Р.Ризаханов | ____________________С.К.Николаев
"___" _______________2023г. | "___" ________________2023г.
АКТ
технического обследования объектов централизованных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем теплоснабжения, холодонго и горячего водоснабжения
с. Боготол "___"_____________2023г.
Объект (объекты): котельная с. Вагино, ул. Новая, 1а
Мы, нижеподписавшиеся, Муниципальное унитарное предприятие "районный теплоэнергетический комплекс" в лице главного инженера-контролера ТС Глушакова А.А., инженера ПТО Каткова Н.Г., старшего мастера-энергетика Юдаев Е.Г. и Главы администрации Вагинского сельсовета Боготольского района Ризаханов Р.Р. . (наименование организации, должность Ф.И.О.)
по результатам камерального обследования, технической инвентаризации имущества, определения технико-экономической эффективности объектов, составили настоящий акт технического обследования объектов централизованной системы теплоснабжения.

## Лист1
№ п/п |  | котельная | котельная | котельная | котельная | котельная | котельная | котельная | котельная | котельная | котельная | котельная | котельная | котельная | тепловая сеть
| Местоположение объекта | с.Вагино, ул. Новая, 1а | с.Вагино, ул. Новая, 1а | с.Вагино, ул. Новая, 1а | с.Вагино, ул. Новая, 1а | с.Вагино, ул. Новая, 1а | с.Вагино, ул. Новая, 1а | с.Вагино, ул. Новая, 1а | с.Вагино, ул. Новая, 1а | с.Вагино, ул. Новая, 1а | с.Вагино, ул. Новая, 1а | с.Вагино, ул. Новая, 1а | с.Вагино, ул. Новая, 1а | с.Вагино, ул. Новая, 1а | с.Вагино, ул. Новая, 1а
1 | Год постройки | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 1990
2 | Дата ввода в эксплуатацию | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 1990
3 | При этом обнаружено
4 | Марка оборудования, производитель | дымовая труба | Дымосос ДН-6,3 с эл/дв 112М4 5,5кВт 1 шт | сетевой насос №1 NM 40/20 BE двигатель 5,5 кВт | сетевой насос №2 65-50-160 двигатель 5,5 кВт 2 шт | подпиточный насос 1 NМ/2SE двигатель 5,5 кВт 2 шт | подводящий трубопровод | выходящий трубопровод | котел №1 КВр-0,63, с. Большая Салырь, ООО "Энергосервис" 2020 г.в. | котел №2 КВр-0,63, с. Большая Салырь, ООО "Энергосервис" 2020 г.в. | котел №3 КВр-0,63, г. Ачинск, ООО "Карат" 2015 г.в. | затвор дисковый поворотный на котле №1 2 шт. | затвор дисковый поворотный на котле №2 2 шт. | тягодувные механизмы ВЦ-2,5 2 шт | протяженность тепловых сетей 442,1 м
5 | Материал и диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации | 423 |  |  |  |  | СТ-108 | СТ-108 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | сталь | сталь: d=90мм - 442,1м
6 | Фактическое состояние | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в резерве | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии. | Оборудование в работе. Находится в рабочем состоянии.
7 | Процент износа | -/20 | -/65 | -/100 | -/50 | -/50 | -/45 | -/45 | 30/12 | 30/12 | 80/100 | -/15 | -/15 | -/25 | -/80
8 | Параметры давления и пропускной способности трубопроводов и иных объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и водоотведения: расчетные фактические |  | 980 Па | 3,5 кгс/м2 | 3,5 кгс/м2 | 3,5 кгс/м2 | 3,5 кгс/м2 | 3,5 кгс/м2 | 18,3 м3/ч 3,5 кгс/см2 | 18,3 м3/ч 3,5 кгс/см2 | 18,3 м3/ч 3,5 кгс/см2 |  |  | 2000Па
9 | Сведения об аварийности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Выявленные дефекты и нарушения (с приложением результатов испытаний, измерений) | Дефектов не выявлено | корозия улитки | износ посадочных мест, износ уплотнений | Дефектов не выявлено | Дефектов не выявлено | Дефектов не выявлено | Дефектов не выявлено | Дефектов не выявлено | Дефектов не выявлено | многочисленные прогары | Дефектов не выявлено | Дефектов не выявлено | Дефектов не выявлено | Дефектов не выявлено
11 | Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования | надежное | Оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные сроки. | Оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные сроки. | Оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные сроки. | Оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные сроки. | в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий (допустимы незначительные сбои); | в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий (допустимы незначительные сбои); | надежное | надежное | оборудование находится в аварийном состоянии, не может эксплуатироваться в следующий отопительный период | надежное | надежное | надежное | Оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные сроки.
12 | Заключение:
13 | О техническом состоянии объекта | удовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное | неудовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное
14 | О возможности дальнейшей эксплуатации | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна | эксплуатация невозможна | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна | эксплуатация возможна
15 | Об условиях и сроках дальнейшей эксплуатации объекта | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии проведения кап ремонта | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика | возможна дальнейшая эксплуатация объекта при условии технического обслуживания текущего ремонта согласно план-графика
16 | Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами, в том числе: Коэффициент использования оборудования; потери ресурса, % расход топлива кг/Гкал; расход эл. энергии составляет в среднем по котельной 11 кВт/ч | коэффициент использования оборудования 1 | коэффициент использования оборудования 0,8 | коэффициент использования оборудования 0,8 | коэффициент использования оборудования 0,8 | коэффициент использования оборудования 0,8 | коэффициент использования оборудования 0,8 | коэффициент использования оборудования 0,8 | коэффициент использования оборудования 0,6; расход топлива 525 кг/Гкал | коэффициент использования оборудования 0,6; расход топлива 525 кг/Гкал |  | коэффициент использования оборудования 0,8 | коэффициент использования оборудования 0,8 | коэффициент использования оборудования 0,8 | коэффициент использования оборудования 1; потери ресурса 23%
17 | Предлагаемые рекомендации
18 | По плановым значениям показателей: надежности | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования. | Осуществление постоянного контроля за работой оборудования.
19 | качества | Проводить контроль качества за составом и количеством промышленных выбросов согласно план-графика | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда | Соблюдение требований Ростехнадзора, техники безопасности и охраны труда
20 | По режимам эксплуатации | По режимам эксплуатации | По режимам эксплуатации | По режимам эксплуатации | По режимам эксплуатации | По режимам эксплуатации | По режимам эксплуатации | По режимам эксплуатации | Обеспечение заданных режимов работы | Обеспечение заданных режимов работы | Обеспечение заданных режимов работы | Обеспечение заданных режимов работы | Обеспечение заданных режимов работы | Обеспечение заданных режимов работы | Обеспечение заданных режимов работы
21 | По мероприятиям (с указанием предельных сроков проведения включая капремонт и реализацию инвестпрограмм) | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно
22 | Способы приведения объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии | Поддержание в работоспособном состоянии
23 | Возможные проектные решения
24 | Предложения о проведении мероприятий (ремонт, восстановление, модернизация, замена) на объекте (ах) |  |  | замена | [6 empty] | замена
25 | Предельные сроки проведения ремонта или реконструкции объекта |  |  | 2023-2024 | [6 empty] | 2021-2025г.
Лицо, производившее техническое освидетельствование (лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта) : А.А.Глушаков главный инженер-контролер ТС МУП "РТЭК"
(Ф.И.О., должность)
Представитель ресурсоснабжающей организации
__________________________________ Н.Г.Каткова инженер ПТО
(Ф.И.О., должность)
__________________________________ Е.Г.Юдаев старший мастер-энергетик